فصل سیزدهم

ترانسفورماتور جريان

13 . ترانسفورماتور جريان

در پستهاي فشار قوي جريان عبوري از قسمتهاي مختلف ، بسيار مي باشد و امكان استفاده مستقيم اين جريان در سيستمهاي كنترل حفاظت ، اندازه گيري وجود ندارد ، لذا جهت كاهش اين مقدار جريان به مقدار مناسب جهت دستگاههاي كنترل و حفاظت و اندازه گيري از ترانسفورماتور جريان استفاده مي شود .

پس ترانس جريان براي دو هدف اساسي و اصلي زير بكار برده مي شود :

1-	جهت حفاظت و دادن فرمان به رله ها در هنگام بروز خطا

2-	جهت اندازه گيري و اطلاع از وضعيت جريان

پس لازم است مشخصات فني آنها بطور هماهنگ با تجهيزات كنترل و حفاظت و اندازه گيري انتخاب شود .

13-1 .  انواع ترانس جريان

يكي از مهمترين موارد در ساختمان يك ترانس جريان اختلاف ولتاژ زياد بين اوليه و ثانويه است ، زيرا در ترانس ولتاژ جريان دو سيم پيچ اوليه و ثانويه دارد كه از طرف اوليه آن به تجهيزات فشار قوي پست ارتباط دارد و از طرف ثانويه آن در ارتباط با تجهيزات فشار ضعيف پست مي باشد .

با توجه به اين موارد بايد بين اوليه و ثانويه ايزولاسيون كافي وجود داشته باشد و همين مسئله چگونگي قرار گرفتن اوليه و ثانويه نسبت به هم باعث تكنولوژي ساخت متفاوت شده است .

13-1-1 .  ترانس جريان هسته بالا ( Top Core )

در اين نوع ترانس مسير طي شده توسط اوليه در داخل ترانس ، كوتاهترين مسير بوده و طرح آن بگونه اي است كه سيم پيچ ثانويه در اطراف يك هسته كه بصورت يك حلقه مي باشد پيچيده شده است و سيم پيچ ثانويه از وسط اين حلقه عبور مي كند .

جهت ايجاد ايزولاسيون كافي بين اوليه و ثانويه در داخل هسته و اطراف سيم پيچ ثانويه ، تعداد دوري كاغذ كه با توجه ترانس تعيين مي شود پيچيده مي شود . در فضاي خالي كاغذ و اوليه نيز روغن پر مي كنند .

در ولتاژهاي بالا سيم پيچ ثانويه در يك قاب آلومينيومي جاسازي شده است .

امروزه اكثر سازندگان در ولتاژ جريان بالا از طرح Top Core استفاده مي كنند .

13-1-2 .  ترانس جريان هسته پايينTank Type ))

در اين نوع ترانس سيم پيچ اوليه را در داخل يك بوشينگ بشكلU  قرار مي گيرد بطوريكه قسمت پايين U در داخل يك تانك قرار دارد و اطراف سيم پيچ اوليه بوسيله كاغذ ، عايق شده و در روغن غوطه ور مي باشد . سيم پيچ ثانويه بصورت حلقه ، سيم پيچ اوليه را در بر مي گيرد .

در اين طرح طول اوليه نسبتا زياد بوده و عبور جريان باعث گرم شدن ترانس مي شود .

13-1-3 .  ترانس جريان از نوع بوشينگ

در بعضي از دستگاهها نظير ترانسهاي قدرت و يا رآكتورها جهت صرفه جويي مي توان ثانويه يك ترانس جريان را در داخل بوشينگ دستگاهها قرار دارد و اوليه آن را با اوليه دستگاه مورد نظر مشترك كرد .

13-1-4 .  ترانس جريان نوع قالبي

در ولتاژ پايين حد اكثر تا 132 KV مي توان از اپوكسي زرين بعنوان ماده عايقي در ترانسفورماتور جريان استفاده نمود كه اين نوع ترانس جريان در سطح ولتاژ) KV 63, 20 ( كاربرد زياد داشته و سازندگان سعي دارند كه از اين طرح در ولتاژهاي بالاتر نيز استفاده كنند .

اخيرا ترانسفورماتور جريان نوع معمولي ولي با عايق گازي SF نيز از انواع هسته بالا در سطوح ولتاژ بالا ساخته مي شود كه در شبكه اروپايي بكار برده مي شود .

13-2 .  محل نصب ترانس جريان

بطور اصولي ترانس جريان ، براي اندازه گيري كميتهاي باس بار و فيدرهاي مختلف از قبل ترانس ، خط كابل ، موژال ترانسها ، فيدرهاي كوپلاژ و جداكننده باس بارها مورد نياز مي باشد كه محل استقرار آن در يك پست بنحوه طراحي سيستم كنترل ، حفاظت و اندازه گيري و طرح يك پست و شينه بندي دارد . در اكثر ترانسهاي خريان در كنار كليد قدرت قرار مي گيرد .

13-3 .  پارامترهاي اساسي در انتخاب ترانس جريان

13-3-1 .  ولتاژ نامي

همانند با سيار تجهيزات ، ولتاژ نامي از جداول مربوطه كه در استانداردها وجود دارد انتخاب مي شود .

13-3-2 .  جريان نامي اوليه

مقادير جريانهاي نامي استاندارد طبق LEC 185  براي ترانسفورماتور جريان عبارتست از :

(A 10 , 12.5 , 15 , 20 , 25 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 ) و يا مضارب دهدهي اين مقادير است .

جريان نامي اوليه ترانس جريان بهتر است نزديك جريان فيدر انتخاب گردد تا حساسيت رله كاهش نيابد و در سيستمهاي حفاظتي از ترانس كمكي كمتري بخصوص در رله هاي با امپدانس بالا استفاده مي گردد .

13-3-3 .  جريان نامي ثانويه

جريان نامي ثانويه ترانس جريان طبق استاندارد IEC 185 معادل (A1 , 2 , 5 )پيشنهاد شده است .

به منظور كاهش افت ولتاژهاي كابلهاي ارتباطي طولاني ، اماكن استفاده از ترانسهاي جريان با ثانويه  1A با ساخت رله هاي حساس در جريان پايين ، وجود دارد .

13-3-4 .  جريان اتصال كوتاه نامي كوتاه مدت I

اين جريان حد اكثر جرياني است كه ترانس با سيم پيچي ثانويه اتصال كوتاه مي بايستي از نظر حرارتي براي مدت يك ثانيه تحمل نموده بدون اينكه صدمه ببيند . اين جريان معادل IK كه در محاسبات اتصال كوتاه بدست مي آيد ، انتخاب مي گردد .

13-3-5 .  جريان ديناميكي اتصال كوتاه

اين جريان معادل 5/2 برابر I  در نظر گرفته مي شود و اگر با تركيب نسبت  سيستم مقدار كزبور از 5/2 متفاوت است كه بايد به سازنده اطلاع داده شود .

13-3-6 .  تعداد هسته هاي ثانويه

ويژگي هسته هاي ترانس جريان براي كاربرد حفاظت و اندازه گيري متفاوت است زيرا عدم اشباع و دقت اندازه گيري هسته هاي مورد استفاده براي حفاظت در جريانهاي خطا كه بيشتر از جريان نامي مي باشد ، داراي اهميت مي باشد .

لذا ضرورت عدم اشباع هسته هاي ترانس ايجاب مي نمايد كه براي افزايش قابليت اطمينان از هسته هاي مجاز براي رله هاي حفاظت استفتده مي شود ، لذا ترانسهاي جريان معمولا با چند هسته مستقل ساخته مي شود كه بعضي از آنها مناسب براي سيستم حفاظت و بعضي ديگر براي اندازه گيري مناسب مي باشد . تعداد هسته هاي مورد نظر بسته به طرح حفاظت و كنترل و اندازه گيري تعيين مي گردد . معمولا ترانسهاي جريان با I هسته ساخته مي شود .

13-3-7 .  نسبت تبديل ترانس

نسبت جريان نامي اوليه به جريان نامي ثانويه مي باشد : K =

13-3-8 .   قدرت نامي

قدرت نامي با ظرفيت خروجي ترانس جريان ، عبارت است از قدرتي كه ترانس جريان مي تواند در جرديان نامي و بار نامي به مدار ثانويه تحويل دهد . بطوريكه رابطه زير برقرار است :

S = I . Z

13-4 . انتخاب ترانسفورماتور جريان پست كرج

الف : در طرف KV 230

I= = A

با توجه به جدول آخر فصل :

1: Type : IMBD     245( A )

2 : Highest system Voltage :       245 ( KV )

3 : Primary rated current :       1000 ( A )

4 : Short time current for 1s :        31.5 ( KA )

5 : Dynamic current :      100 ( KA )

6 : Amper turns :        2000 ( A )

7 : Rated Lightning Impulse :     1050 ( KV )

8 : Rating factor :    1.2

ب : در طرف KV 63 :

I= ( A )

1 : Type : IMBD     72 ( A )

2 : Highest system voltage :     72.5 ( KV )

3 : Primary rated current :     2000 ( A )

4 : Short time current for 1s :    63 ( KA )

5 : Dynamic current :     150 ( KA )

6 : Amper turns :      2000 ( A )

7 : Rated lightning Impulse :      650 ( KV )

8 : Rating factor :       1