فصل چهاردهم

برقگير

14 . برقگير   ( LIGHTNING ARRESTER )

در ايستگاههاي فشار قوي دامنه ولتاژهاي موجي تخليه جوي از سطح عايقي تجهيزات     BIL)  ) فشار قوي بيشتر مي باشد و باعث صدمه زدن به ايزولاسيون داخلي تجهيزات فشار قوي مي شود . بنابراين به منظور حفظ ايزولاسيون داخلي تجهيزات فشار قوي در قبال ولتاژهاي موجي تخليه جوي ضروري است دامنه ولتاژهاي موجي تخليه جوي تا حد مناسبي كمتر از سطوح عايقي تجهيزات محدود گرديده و از حد مناسب تجاوز ننمايد .

كاهش دامنه اضافه ولتاژهاي موجي تخليه جوي ، توسط برقگيرهاي فشار قوي پيش بيني شده در ابتداي خطوط انتقال انرژي وارد شده به ايستگاهها امكان پذير مي‌گردد .

برقگيرهاي فشار قوي ، تخليه اضافه ولتاژهاي موجي تخليه جوي ظاهر شده در هادي هاي خطوط انتقال و ايستگاههاي فشار قوي را به زمين امكان پذير ساخته و بلافاصله پس از برقراري جريان تخليه جوي در فاصله زماني چند ميكرو ثانيه و كاهش دامنه ولتاژ موجي ، مسير جريان تخليه در برقگير قطع مي شود . پس نتيجه مي گيريم كه بااستفاده از برقگيرها و قبول مقدار ريسك مي‌توان سطح عايقي نجهيزات كه از نظر اقتصادي خيلي مهم      مي باشد  را تا حد مناسبي كاهش داد .

14-1 . انواع برقگيرها

برقگيرها را از نظر نوع ساخت مي توان به گروههاي زير تقسيم كرد :

14-1-1 .  برقگير بافاصله هوائي (Gap Type Arrester )

اين نوع برقگير عبارتست از يك جفت الكترود كه يكي از الكترودها به زمين و ديگري به فاز متصل است و بين آنها فاصله هوائي وجود دارد . وقتي كه ولتاژ بين الكترودها از ولتاژ شكست هوا بيشتر شد شكست الكتريكي در هوا صورت مي گيرد . اين نوع برقگير ساده ترين نوع برقگير است .

14-1-2 .  برقگير ميله اي يا آرماتور

كلا جهت حفاظت ترانسفورماتور ها و زنجيره هاي ايزولاتور خطوط انتقال انرژي الكتريكي در مقابل اضافه ولتاژ مي توان از برقگير ميله أي استفاده كرد . بدان معني كه طول مقره را توسط دو ميله فلزي شاخي شكل كه در دو سر ايزولاتور نصب مي شود بطور مصنوعي كوتاه مي كنند . اين وسيله عملاً براي حفاظت ايزولاتور به كار برده مي شود و باعث مي شود كه جرقه و حرارت ناشي از آن از ايزولاتور دور نگه داشته شود در اين صورت حرارت جرقه باعث صدمه زدن به ايزولاتور      نمي شود .

فاصله بين دو الكترود بايد طوري انتخاب شود كه در مقابل بيشترين مقدار ولتاژ سيستم استقامت‌ كند ولي اضافه ولتاژ باعث تخليه الكتريكي در آن شود .

براي شروع تخليه الكتريكي در فاصله هوائي حداقل بايد يك الكترون آزاد در محل باشدت ميدان الكتريكي زياد موجود باشد . در اين صورت بكمك ميدان ، الكترون شتاب مي گيرد و با اتمها و يا مولكولهاي خنثي تصادم خواهد كرد . اگر شدت ميدان الكتريكي بقدر كافي بزرگ باشد انرژي الكترونها بقدر كافي خواهد بود كه اتمها و مولكولهاي خنثي را يونيزه كند . اين عمل بصورت بهمن و ار ادامه خواهد يافت تا مقدار زيادي از ذرات يونيزه در فضاي بين دو الكترود بوجود آيد و فاصله هوائي قابليت هدايت جريان را بدست آورد و بعبارت ديگر تخليه الكتريكي صورت گيرد .

14-1-3 . ‌برقگير از نوع مقاومت غير خطي يا برقگير بافنتيل

(Non  Linear resistor type arrester)

از برقگير بايد در موقع كار عادي شبكه جريان عبور نكند ، در ثاني برقگير بايستي فقط در موقعي كه شبكه داراي آنچنان ولتاژي است كه براي دستگاههاي الكتريكي مثل مقره و ترانسفورماتور خطرناك است عمل كند . در ثالث بايد موقعي كه ولتاژ شبكه به مقداري كه ديگر خطرناك نيست رسيد ، بلافاصله برقگير جريان را قطع كند و شبكه را به حالت عادي خود برگرداند . تمام شرايط فوق در برقگير بامقاومت غير خطي جمع است .

اين نوع برقگيرها كه به Valve Type  معروف هستند در حال حاضر در شبكه از آنها استفاده مي‌شود . اين نوع برقگير ها از يك يا چند خازن سري همراه بايك يا چند مقاومت غير خطي تشكيل شده است . اين خازنها      ( فواصل هوائي ) لازمند تا در حالت كار عادي سيستم از عبور جريان الكتريكي به داخل برقگيرها جلوگيري شود . اين مجموعه در داخل يك لوله مقره كه طول آن بستگي به ولتاژ دارد قرار دارد .

ولتاژ شبكه نمي تواند باعث شكست در فاصله هوائي بشود و مقاومت سري خيلي بالا است و جريان از برقگير عبور نمي كند . در اثر اضافه ولتاژ در ترمينال برقگير فاصله هوائي سري تحمل اضافه ولتاژ نداشته و جرقه در دو سر الكترود آن زده مي شود و در همين حال مقاومت غير خطي شديدا كاهش مي يابد و جريان به زمين تخليه   مي شود . پس از تخليه اضافه ولتاژ مقاومت برقگير زياد شده و جريان قطع برقگير خاموش مي شود . فاصله هوائي جرقه از دو الكترود كه ممكن است نوك آن صاف و يا تيز باشد تشكيل شده و مقاومت هاي غير خطي بصورت بلوكهاي سيلندري از جنس سيليكان كاربيد ساخته مي شود . ساختمان اين برقگيرها طوري است كه گازهاي توليد شده در اثر جرقه به خارج هدايت مي شود و به اين وسيله سوپاپ تخليه فشار گفته مي شود . لازم به توضيح است كه ممكن است در حين كار عادي شبكه در اثر اضافه ولتاژهاي ولتاژ برقگير جريانهاي كمي از برقگير عبور نموده كه رفته رفته باعث ايجاد گاز مي گردد . سوپاپ تخليه فشار پس از اينكه فشار به حد معين رسيد گازها را تخليه و از منفجر شدن برقگير جلوگيري مي كند .

معمولا در زير هر برقگير يك شمارنده وجود دارد كه اين شمارنده تعداد عملكردهاي برقگير را نشان مي دهد يعني هر بار كه برقگير اتصال به زمين انجام مي دهد اين شمارنده عمل كرده و يك شماره مي اندازد لازم بذكر است كه هر برقگير براي كار در تعداد شماره هاي خاصي تنطيم شده است .

14-1-4 .  برقگير از نوع اكسيد روي  (Gapless Zn oxide arrester (zno) )

در چند سال اخير برقگيرهائي باطرح كاملا جديد بانام برقگيرهاي اكسيد روي ساخته و به بازار عرضه شده است كه از نظر طرح و نحوه كار كرد بابرقگيرهاي ديگر متفاوت مي باشد . در اين نوع برقگيرها فاصله هوائي وجود نداشته و فقط از مقاومت نوع اكسيد روي استفاده مي شود . مقاومت اكسيد روي كاملا غير خطي مي باشد .

حذف فواصل هوائي ، مشخصات ولت ـ آمپر بي نهايت غير خطي و ظرفيت حرارتي بالاي ديسكهاي zno و وجود يك سطح حفاظتي معين ، حذف تقريبي جريان نشتي و كاهش احتمال قطعي در شبكه ، افزايش ظرفيت جذب انرژي ، سادگي ساختمان و افزايش قابليت اطمينان ، ايجاد حالت گذاري كمتر و غيره ويژگيهاي ممتازي به برقگير نوع zno  داده است .

14-2 .  انتخاب و محل نصب برقگيرها

هماهنگي عايقي بين سيستم حفاظت شونده و سيستم حفاظت كننده مسئله بسيار مهمي است . بدين معني كه سيستم حفاظت كننده بايد به طور كامل از عهده حفاظت سيستم حفاظت شونده برآيد و نيز خود ، محفوظ بماند . چون برقگير بين يك سيم فاز و زمين وصل مي شود لذا انتخاب ولتاژ نامي برقگير بر اساس بيشترين ولتاژ فاز به زمين انجام مي شود . ماكزيمم ولتاژ فاز به زمين غالبا در حالت اتصال كوتاه يكفاز بازمين به وجود مي آيد . البته مقدار اين ولتاژ به چگونگي زمين كردن سيستم بستگي دارد مثلا در سيستمي كه بطور موثر زمين شده است مقدار اين ولتاژ به حدود 80% ولتاژ فاز به فاز مي رسد و در سيستمي كه اصلا زمين نشده است اين ولتاژ به 100 مي‌رسد .

اصولا برقگيرها متناسب باماكزيمم اختلاف سطح در فركانس نامي شبكه انتخاب مي شوند . ماكزيمم مقدار اين اختلاف سطح در هر حال نبايد از 15/1 اختلاف سطح نامي شبكه تجاوز كند . در ضمن نوع شبكه ( زمين شده يا زمين نشده ) و در نتيجه مقدار از دياد ولتاژهاي فازهاي سالم در اثر زمين شدن يكي از فازها نيز در انتخاب ولتاژ برقگير و عملكرد صحيح برقگير بسيار موثر است . در شبكه هاي زمين نشده و يا شبكه هائي كه نقطه صفر ستاره آن باسلف زمين شده اند معمولا اختلاف سطح برقگير كه بين سيم فاز و زمين بسته مي شود برابر اختلاف سطح فاز به فاز شبكه انتخاب مي‌شود . در شبكه هاي زمين شده اختلاف سطح برقگيرها معمولا برابر 80 % اختلاف سطح فاز به فاز شبكه انتخاب مي شود .

برقگيرها بادو جريان ضربه أي نامي 5 KA  ،‌ 10 KA ساخته مي شوند كه معمولا 5KA آن بيشتر مواقع كافي است و فقط در مناطق بارعد و برق و صاعقه هاي پي در پي شديد كه برقگير متوالياً تحت فشار قرار مي گيرد برقگيرهاي باجريان ضربه أي 10KA مناسبتر مي باشند .

در تأسيسات و پست هاي فشار قوي برقگيرها در ابتداي خطوط انتقال وارد شده به پست و نيز در كنار ترانسفورماتور هاي قدرت و راكتورها و خازنها نصب مي گردند  و بعضي اوقات ممكن است روي باس بارها نيز نصب گردند ولي محل دقيق برقگيرها بايد محاسبه شود .

14-3 .  پارامترهاي اساسي در انتخاب برقگير :

برقگيرها كه معمولا از نوع بدون فاصله هوايي بامقاومت غير خطي آن بيشتر استفاده مي شود داراي پنج مشخصه اصلي كه جهت تعيين آنها به كار برده مي شود هستند كه ذيلاً اين پنج مشخصه اصلي شرح داده خواهد شد .

14-3-1 . سطح حفاظت مورد نياز برقگير: (PROTECTION LEVEL)

عبارتست از مقدار ولتاژي كه برقگير تجهيزات فشار قوي را در برابر آن محافظت مي كند . كه آنرا باpL نمايش مي دهند و مقدار آن از رابطه زير بدست مي آيد :

PL  0.8 BIL

كه در آن BIL سطح عايقي تجهيزات مي باشد .

14-3-2 . حداكثر ولتاژ كار مداوم برقگير :

MAXIMUM CONTINUOS OPERTING VOLTAGE Vmcov

براي آنكه ولتاژي كه باعث اضافه ولتاژ مي شود باعث داغ شدن برقگير نشود حداكثر ولتاژ مداوم كار برقگير را تعريف مي كنند كه از رابطه زير بدست مي آيد :

Umcov=1.05Unmax3

كه در آن Umcov حداكثر ولتاژ مجاز مي باشد كه از جدول (1 )‌ بدست مي آيد .

| Un(Kv) | 20 | 63 | 132 | 230 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unmax (Kv) | 24 | 72.5 | 145 | 245 | 420 |

جدول (1 )

14-3-3 . جريان تخليه موجي برقگير :Id

جرياني است كه حاصل تخليه جوي مي باشد . و برقگير آنرا به زمين عبور مي دهد . به عبارت ديگر عبارتست از مقدار پيك جريان تخليه كه برقگير مي تواند از خود عبور دهد بدون اينكه خسارت ببيند . مقادير نرم شده براي جريان تخليه برقگير طبق استاندارد IEC برابر است با:

(5/1 – 5/2 –  5– 10 – 20 –  25) KA

اين جريانها باشكل موج بافرم ms  20/8 در نظر گرفته مي شود .

14-3-4 . ولتاژ سيكليك برقگير :Ucycle

ولتاژي كه برقگير مي تواند در مدت اتصالي مداوم تحمل كند را ولتاژ سيكليك يا ولتاژ زمان اتصال گويند و از رابطه زير بدست مي آيد :

Ucycle=Umcov.Kg

Kg ضريب زمين مي باشد كه معمولا 4/1 در نظر گرفته مي شود .

14-3-5 .  فاصله سطحي يا خزشي برقگير :

اين فاصله باتوجه به فرمول L≥unmax.a.1.1بدست مي آيد . در فرمول فوق Unmax و a به ترتيب ماكزيمم ولتاژ مجاز و ضريب آلودگي مي باشد كه از جدول و (2) بدست مي آيد .

| مناطق از نظر آلودگي | ضريب آلودگي (m m/Kv ) a |
| --- | --- |
| بدون آلودگي يا كم اهميت | 16 |
| سبك | 20 |
| سنگين | 25 |
| خيلي سنگين | 31 |

جدول (2 )

14-4 .  ولتاژ اسمي برقگير :

مهمترين خصوصيت برقگيرها ، قطع شرايط تخليه همزمان باتبديل جريان موجي به جريان سينوسي فركانس 50 هرتز مي باشد . همزمان بابرقراري جريان سينوسي فركانس 50‌، مقدار اين جريان توسط مقاومت غير خطي سري بافواصل هوايي محدود گرديده ، در فاصله 4ـ3 ميلي ثانيه قطع مي گردد . جريان سينوسي فركانس 50 برقرار شده در فاصله زماني فوق پس از جريان تخليه موجي به جريان باقيمانده برقگير يا Follow Current  موسوم مي باشد . جريان باقيمانده هنگامي قطع خواهد گرديد كه ولتاژ ظاهر شده در محل برقگير از ولتاژ مشخص و استاندارد تعيين شده جهت برقگيرها موسوم به ولتاژ اسمي كمتر مي باشد . ولتاژ اسمي برقگير شرايط قطع جريان تخليه را مشخص ساخته ، كميت اصلي كنترل كننده جريان باقيمانده مي باشد .

به منظور قطع جريان باقيمانده لازم است ولتاژ اسمي برقگير همواره بيشتر از ولتاژ فاز به زمين شبكه در محل برقگير باشد . به منظور اطمينان از فراهم گشتن شرايط قطع جريان تخليه در برقگير ، افزايش احتمالي ولتاژ فاز به زمين در محل برقگيرها يا اضافه ولتاژ موقت در نظر گرفته مي شود . ولتاژ اسمي برقگير لازم است بيش از اضافه ولتاژ موقت ظاهر شده در محل برقگير در جهت برقراري جريان تخليه در آن باشد .

جريان تخليه برقگير در استاندارد IEC مقادير 5/1 ، 5/2 ، 5 ،‌ 10، 20 كيلو آمپر مي باشد . مقدار جريان تخليه به خصوصيات جغرافيايي منطقه و ناحيه نصب برقگير و ولتاژ اسمي ايستگاه بستگي دارد .

در رديف ولتاژهاي اسمي Un≥63Kv از برقگيرها باجريان تخليه 10‌ـ 20 كيلو آمپر استفاده مي‌شود .

حداكثر ولتاژ سينوسي فاز ـ زمين بارابطه زير مشخص مي شود :

Um=2UPh

14-5 .  حفاظت در مقابل صاعقه :

پست‌هاي فشار قوي كه در هواي آزاد نصب مي شوند بايد داراي تأسيساتي براي حفاظت در مقابل برخورد مستقيم صاعقه باشند ،‌ زيرا برقگيرهائي كه در پست نصب مي شوند ، فقط جلوي امواج سيار را كه بوسيله سيم هاي انتقال انرژي بداخل پست هدايت مي شوند را مي گيرند .

براي جلوگيري از برخورد مستقيم صاعقه به تاسيسات پست فشار قوي از سيم زمين ( گارد ) استفاده مي شود كه در بلندترين نقاط دكلها كشيده مي شود . اين نوع برقگيرهاي سيمي اغلب در اثر برخورد صاعقه قطع مي شوند و بااتصال به قطعات زير ولتاژ باعث اتصال كوتاه لحظه أي يك فاز ه مي شوند كه چون سيم مي سوزد خود به خود اين اتصالي هم بر طرف مي شود .

براي سيم هاي برقگير يا به عبارت ديگر صاعقه گير اغلب از جنس آلومينيوم فولاد استفاده مي شود. در بعضي از تاسيسات جديد از ميله هاي بلند برقگير به جاي سيم استفاده مي شود كه در روي دكلهاي بلند نصب مي شوند . اين برقگيرها معمولا از لوله آهن سفيد است و در تاسيسات بزرگ و گسترده كافي و كاملا موثر نيست .

## 14-6 . پارامترهاي اساسي انتخاب برقگير پست کرج

با توجه به جدول زير:

و منطقه از نظر آلودگي ضريب آلودگي را پيدا مي كنيم.

| مناطق از نظر آلودگي | ضريب آلودگي a ( mm/k v ) |
| --- | --- |
| بدون آلودگي يا كم اهميت | 16 |
| سبك | 20 |
| سنگين | 25 |
| خيلي سنگين | 31 |

a=20(mm/k v)

k g 1.4= ضريب زمين

حداكثر ولتاژهاي مجاز: u n max=245kv

- انتخاب BIL (ايزولاسيون داخلي، تجهيزات)

كيلو ولت                                                           براي رديف 230BIL = 1050kv

براي رديف 63 كيلو ولت                                BIL = 325kv

1- سطح حفاظت برقگير: عبارتست از مقدار ولتاژي كه تجهيزات فشار قوي را در برابر آن حفاظت مي كند كه آنرا با PL نمايش مي دهند. مقدار آن از رابطة زير بدست مي آيد           		PL > 0.8BIL

PL > 0.8×1050 = 840kv            براي رديف 230 كيلو ولت

PL > 0.8×325 = 260kv         براي رديف 230 كيلو ولت

2- حداكثر ولتاژ مداوم كار برقگير:

براي رديف 230kv :

umcor=1.05×2453=148.5kv

:                                                                                           63kv     براي رديف

umcor=1.05×72.53=43.95kv

3- جريان تخليه موجي برقگير:

براي رديف ولتاژ  230kv:						Id=20kA

براي رديف ولتاژ       Id=20kA                                                      : 63kv

4- ولتاژ سيكليك برقگير: ولتاژي است كه برقگير مي تواند در مدت اتصالي مداوم تحمل كند.

براي رديف  230kv:			                  207.9kv= 1.4*148.5= V dc

براي رديف=61.53kv                                        : 63kv 43.95×1.4V dc=

5- فاصله سطحي برقگير:

L≥Vnmax×a×1.1

براي رديف  230kv:                                      L≥245×20×1.1=5390mm

براي رديف : 63kv               =1595mm                        L≥72.5×20×1.1

6- حداكثر ولتاژ سينوسي فاز زمين

um=2×VPL

vm=2×2303=187.7kv

vm=2×633=51.43kv

- مشخصات برقگير طرف KV 230 :

Rated Voltage : 198 KV

Min – Power frequency spark over voltage : 297 kv

Max . lightning impulse spark over voltage : 475kv

Max . spark over switching impulse voltage :508 kv

Max . residual voltage at lightning cu rrent impulse : 475 kv

Current impulse : 20 KA

- مشخصات برقگير طرف Kv 63 :

Rated Volt age : 60 kv

Min . Power frequency spark over voltage : 90 kv

Max . lightning impulse spark over voltage : 161 kv

Max . spark over switching impulse voltage :171 kv

Max . residual voltage at lightning current impulse : 143 kv

Current impulse : 10 KA