فصل هشتم

كليد قدرت

8 .كليد قدرت

كليد هاي قدرت به منظور قطع و وصل خطوط فشار قوي انتقال انرژي ، ترانسفورماتورها ،‌ ژنراتورها و ساير تجهيزات فشار قوي بكار ميروند . تجهيزات فشار قوي توسط كليد قدرت به شبكه متصل و يا از شبكه جدا    مي گردند . هنگامي كه لازم است تا دو قسمت شبكه از يكديگر جدا شده ويا ارتباط دو قسمت برقرار گردد از كليد فشار قوي استفاده مي شود . همچنين زماني كه عيبي در تجهيزات و خطوط انتقال انرژي روي مي دهد و لازم است تا قسمت معيوب فورا از شبكه جدا گردد ، كليدهاي قدرت در شبكه به دو صورت مختلف زير انجام مي گيرد :

1 – قطع كليد با برنامه قبلي و با اطلاع مسئولان شبكه به منظور انجام تعميرات ، سرويس ، بازرسي تجهيزات و غيره . در اين حالت كليد بطور دستي توسط اپراتور قطع و وصل مي شود .

2- قطع كليد بدون برنامه قبلي كه در نتيجه بروز عيب درشبكه روي مي دهد . در اين حالت كليد بطور اتوماتيك توسط رله هاي حفاظتي و ساير سيستمهاي كنترل اتوماتيك قطع مي گردد . در پاره اي از تجهيزات نظير خطوط فشار قوي ممكن است كليد بطور اتوماتيك مجددا وصل گردد .

در پستهاي بدون برنامه قبلي كه در نتيجه بروز عيب صورت گرفته و وصل كليد توسط مركز كنترل از راه دور ( ديسپاچينگ ) انجام مي گيرد . بنابراين كليدهاي قدرت يكي از تجهيزات اصلي و پر اهميت شبكه بوده كه در هنگام بروز عيب و يا ضرورت برق دار يا بي برق نمودن قسمتي از شبكه قطع و وصل مي گردند .نقش اصلي كليدها در پي بروز عيب در شبكه ظاهر مي گردد . چنانچه با بروز عيب و ضرورت قطع اتوماتيك  ، كليد خط بعللي عمل نكرده و نا موفق بقطع جريان عيب نگردد ، شبكه با خاموشي موضعي مواجه مي گردد . ولي در صورتي كه بعللي خاموشي كامل باشد اين خاموشي توأم با صدمات و خسارات جبران ناپذير خواهد بود . كليدها در شرايط كار عادي شبكه و در هنگام وصل بودن ، نقش مهمي در تأمين انرژي مصرف كننده ها به عهده ندارند . نقش اصلي آنها تنها در هنگام بروز عيب ظاهر مي گردد . در هنگام بروز عيب كه قطع و يا وصل  فوري آنها ضروري است ، بايد با صدور فرمان بطور اتوماتيك و با اطمينان كافي عمل نمايند . اختلاف عمده كليدها با ساير تجهيزات شبكه از همين جا ناشي مي گردد ، در حاليكه كليد در شرايط عادي ممكن است براي مدت طولاني مورد استفاده واقع نگردد ،‌قطع و وصل آن در لحظه بروز عيب مي بايست با اطمينان فوق العاده برخوردار بوده و احتمال و مكانيزم كار آنها حداقل باشد .

قطع و وصل كليدها در هنگام بروز عيب و بطور اتوماتيك ، پيش از قطع و وصل دستي آنها اهميت دارد . در هنگام بروز عيب ، جريان خطايي كه از كليد مي گذرد تا چندين كيلو آمپر رسيده و بسيار بيش از جريان عبور كرده از كليد در هنگام قطع و وصل دستي كليد مي باشد . لذا قطع و وصل كليد در هنگام بروز عيب با دشواري بيشتري صورت گرفته و در شرايط سنگين مربوط به عبور جريان عيب انجام مي گردد .

8-1 . نقش كليدهاي قدرت در شبكه

عمل اصلي حفاظت شبكه در هنگام بروز اتصاليها و برقراري جريان عيب توسط كليدهاي قدرت صورت   مي پذيرد . با قطع كليد قدرت ، قسمت معيوب شبكه از قسمتهاي بدون عيب و در حال كار شبكه جدا شده و ادامه كار و ثبات شبكه تأمين مي گردد . بروز هرگونه عيبي در كليد قدرت ، بطوريكه با بروز عيب در شبكه و بكار افتادن رله هاي حفاظتي ،‌كليد عمل نكرده و به موقع قسمت معيوب شبكه را جدا ننمايد ، قطع بيمورد و نابجاي ساير كليدها و از كار افتادن قسمتي از شبكه را بهمراه خواهد داشت . عيب در كليد ممكن است ناشي از بروز اشكال در مدار فرمان كليد ، بروز عيب در مكانيزم قطع و وصل كليد ، عدم توانائي كليد در قطع جريان عيب ، افزايش زمان قطع كليد و غيره باشد . با توجه به تعداد عيوبي كه در خطوط انتقال انرژي و ساير تجهيزات شبكه در سال روي مي دهندو در كليه عيوب روي داده كليدهاي قدرت نقش اصلي را در قطع قسمت معيوب و حفظ شرايط عادي شبكه عهده دار مي باشند ، اهميت كليدهاي قدرت و تأثير آنان در ادامه كار عادي شبكه روشن مي گردد . عدم قطع به موقع و بجاي كليدها در هنگام بروز عيب منجر به قطع ساير كليدها در نقاط ديگري از شبكه شده و قسمتهاي بيشتري از شبكه را با قطع برق و خاموشي مواجه مي نمانيد . تأخير در قطع كليدها ،‌ مدت باقي بودن عيب و برقراري جريان عيب در شبكه را افزايش داده و بازگشت شبكه را بشرايط ،عادي دشوارتر مي نمايد .

8-2 .  اجزاء تشكيل دهنده كليد

اجزاي تشكيل دهنده كليد عبارت است از :

- محفظه قطع

- مكانيزم عملكرد

- تابلوي كنترل

- ترمينالهاي فشار قوي

- مقره ها

- پايه هاي نگهدارنده

8-3 . نيازهاي كلي

بطور كلي كليدهاي قدرت تجهيزاتي هستند كه بايد توانايي قطع و وصل مدار فشار قوي را هم در شرايط عادي سيستم و هم در شرايط وقوع خطا داشته باشند . يك كليد قدرت مناسب بايد بتواند عمل قطع و وصل را در شبكه را در شرايط مختلف بار و اتصال كوتاه در محدوده شرايط و مقادير نامي تعيين شده براي كليد طوري انجام دهد كه خود آسيب نديده و شبكه نيز نحو مطالب كنترل شود .

بطور كلي كليدهاي قدرت بايستي بتوانند نيازهاي زير را بدون ايجاد اضافه ولتاژ گذاري خارج از تحمل عايق بندي شبكه بدون اينكه آسيبي به خود و ساير تجهيزات شبكه وارد آيد بر آورده نمايند :

- تحمل عبور جريان پيوسته نامي مدار بدون اينكه حرارت اضافي در آنها توليد شود و به كليد صدمه اي برسد .

- قطع جريانهاي خطا ( بدون افزايش غيرمجاز تنشهاي حرارتي و مكانيكي )

- قطع و وصل جريانهاي خازني ( نظير جريانهاي خطوط انتقال نيروي بي بار با انتهاي باز )

- قطع و وصل جريانهاي اندوكتيو ( نظير جريـانـهاي تـرانسـفورماتـورهاي بي بار )

- قطع جريانهاي اتصال كوتاه ترانسفورماتورها و راكتورها

- وصل مجدد اتوماتيك

8-4 .  اطلاعات مورد نياز جهت طراحي

بر اساس استاندارد IEF  شماره 56 اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب كليدهاي قدرت عمدتا شامل موارد زير است :

- مشخصات و ويژگيهاي شبكه و سيستمي كه كليد در آن نصب و بهره برداري مي شود .

- مشخصات محيطي و شرايط اقليمي منطقه و محلي كه كليد در آن شرايط مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

ذيلا به بيان هر كدام از عوامل فوق و پارامترهاي مربوط خواهيم پرداخت :

8-4-1 .

الف) مشخصات و ويژگيهاي شبكه و سيستمي كه كليد در آن نصب و بهره برداري مي شود

كليدهاي قدرت در هنگام قطع و وصل در شرايط عادي عملكرد يا اتصال كوتاه بايد از عهده انجام وظايف مربوطه بر آمده و ويژگيهاي شبكه الكتريكي را بطور ايمن تحمل كند . اين شرايط و ويژگيها و محدوده تغييرات آنها بشرح زير بايستي در هنگام انتخاب كليد دقيقا مورد توجه قرار گيرد :

- ولتاژ نامي

- حداكثر ولتاژ سيستم

- فركانس نامي

- تعداد فاز

- جزئيات نحوه زمين كردن سيستم

ب ) مشخصات محيطي و شرايط اقليمي منطقه و محلي كه كليد در آن شرايط مورد استفاده قرار خواهد گرفت در انتخاب كليدهاي قدرت شرايط آب و هوائي و محلي از اهميت زيادي برخوردار است ، زيرا بهمان اندازه كه تعيين شرايط محيطي واقعي و مناسب در بهره برداري ايمن در كاهش هزينه هاي سرويس تعميرات و استفاده بهينه از سرمايه گذاري اوليه تأثير دارد ، تعيين شرايط و آب و هوائي  نامناسب اعم از شرايط سنگين تر و يا سبكتر از شرايط واقعي ، بهره برداري را نامطمئن و پرمخاطره نمود ، تعميرات و سرويسها را افزايش داده و استفاده مناسب و بهينه از سرمايه گذاري را نيز ناممكن مي سازد . بنابراين دقت در تعيين و انتخاب اين شرايط بسيار با اهميت و حساس مي باشد .

لازم به يادآوري است كه با توجه به استانداردهاي ساخت كليد فقط تعداد محدودي از پارامترهاي اقليمي و محيطي در ساخت و كاركرد آن مؤثر بوده كه ذيلا به آنها اشاره مي شود :

- ارتفاع محل نصب از سطح دريا

- حداكثر درجه حرارت محيط

- حداقل درجه حرارت محيط

- سرعت باد

- ميزان رطوبت نسبي

- شتاب زلزله

- ضخامت يخ

- ميزان و نوع آلودگي

- هر نوع شرايط خاص و غير عادي نظير بخار آب غير متعارف ، رطوبت ، گرد و خاك غير معمول ، گازهاي قابل اشتعال و قابل انفجار و خوردگيهاي غير معمول .

8-5 . شاخص هاو پارامترهاي مشخص كننده طراحي

8-5-1 . نوع كليد

انواع كليدهاي قدرت كه در ولتاژهاي 230 و 400 كيلو ولت بكار مي روند به لحاظ ماده خاموش كننده قوس كه توسط سازندگان كليد ساخته مي شوند بقرار زير است :

- كليدهاي هواي فشرده

- كليدهاي روغني

- كليدهاي SF 6

در كليدهاي روغني ، روغن بهنگام حركت كنتاكت متحرك و برقراري قوس ، در مسير حركت كرده و جابجائي هرچه بيشتر و سريعتر مواد يونيزه حاصل از قوس را موجب مي گردد . بطوريكه پس از رسيدن جريان به نقطه صفر ، قوس خاموش مي شود . عامل خنك سازي و خاموش كننده جرقه ،  گاز هيدروژن است كه در اثر تجزيه روغن حاصل شده است . حجم اين گاز متناسب با مقدار شدت جريان در لحظه كليد زني تغيير مي نمايد . امروزه در ولتاژهاي 230 و 400 كيلو ولت ، ديگر كليدهاي روغني ساخته نمي شود ، چرا كه ولتاژ عيقي روغن ، وجود محفظه هاي قطع سري چندگانه را به كليد تحميل مي نمايد و از اين نقطه نظر ، اقتصادي و مقرون به صرفه نمي باشد .

درولتاژهاي بالا به دليل نياز به سرعت عمل بيشتر لازم است تا حجم كليد حتي الامكان كاهش يابد ، بطوريكه فاصله بين كنتاكتهاي متحرك و ثابت به حداقل رسيده و قوس سريعتر خاموش شود . لذا از موادي با خاصيت عايقي بيشتر كه حجم كمتري را اشغال كنند نظير گازSF6 استفاده مي‌شود. اين گاز 6 بار از هوا سنگين تر بوده و خاصيت عايقي آن سه برابر هواست . با افزايش فشار گاز ، خاصيت عايقي آن تا چند برابر روغن افزايش مي يابد .

انواع كليدهاي فوق براي سطوح مختلف ولتاژ داراي معايب ومزايايي است . به هر حال امروزه با توجه به خواص الكتريكي و شيميائي گازSF6 و امكان بالابردن فشارگاز ، فاصله كنتاكتهاي ثابت و متـحرك كليد كم شده و در نتيجه علاوه بر كوچك كردن محفظه ها تعداد آنها را نـيز كـاهـش داده اند .مضافا به اينكه با توجه به آمارهاي بين المللي و نتايج پرسش نامه آماري – فني ، نرخ تعميرات در كليدSF6 پايين تر از ساير كليدهاست . بعلاوه نتايج بدست آمده از نظر خواهي انجام شده در پرسش نامه هاي فني و آماري نيز نشان مي دهد كه حدود 80 درصد پاسخ دهندگان كليد نوعSF6 رابه دو نوع ديگر ترجيح داده اند . بنابراين استفاده از كليدSF6 در ولتاژهاي متوسط عمدتاً به دليل ناچيز بودن تعميرات صورت مي گيرد . در ولتاژهاي بالاتر ، علاوه بر ناچيز بودن تعميرات ، كاهش تعداد محفظه هاي قطع باعث مي گردد كه استفاده از كليدهاي نوعSF6 از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد .

همانطور كه مي دانيم ، كليدهايSF6 داراي يك محفظه قطع قوس مي باشند . بعلت كم بودن فاصله كنتاكتهاي ثابت و متحرك در داخل اين محفظه ، براي ايجاد استقامت عيفي كافي و نيز براي عملكرد صحيح كليد در خاموش كردن قوس ، فشار گازSF6 داخل محفظه قطع بايد مقدار معيني داشته باشد و فشار داخل محفظه قطع بايد مورد بازرسي منظم قرار گيرد . نحوه خاموش شدن قوس به دو نوع كلي زير صورت مي گيرد :

- تك دمش با فشار كم : در اين سيستم خاموش كردن قوس از طريق دميدن گاز با سرعت زيار بين دو كنتاكت در حين جدا شدن آنها صورت مي گيرد .

- دمش خودكار : در اين روش براي خاموش كردن قوس از انرژي خود قوس الكتريكي هم كمك گرفته مي شود . در اين نوع از كليه ها انرژي كمتري نسبت به نوع اول براي قطع و وصل لازم است و بنابراين مكانيزم مربوطه كوچكتر و ارزانتر مي باشد . در كليد نوع دمش خودكار ، قطع جريانهاي كم بعلت انرژي كم قوس در آنها بايد مورد بررسي خاص قرار گيرد .

8-5-2 . نوع مكانيزم عملكرد

عمل قطع و وصل كليد و خاموش كردن سريع قوس الكتريكي مستلزم صرف انرژي مكانيكي مي باشد . بدنبال فرمان قطع و وصل دستي رله ، انرژي ذخيره شده در مكانيزم توسط يك سري ارتباطات مكانيكي به كنتاكت متحرك كه در داخل محفظه قوس قرار دارد منتقل و باعث حركت سريع آن مي شود كه با توجه به ساختمان داخلي محفظه باعث خاموش شـدن قوس و در نتيـجه  قطع و وصل مدار الكتريكي مي گردد .

از آنجا كه كل مدت زمان قطع كليد شامل زمان عملكرد رله حفاظتي ، زمان عملكرد رله هاي كمكي در صورت وجود و زمان عملكرد مكانيزم عملكرد مي باشد كه ميزان اين تأثير با توجه به نتايج بدست آمده از پرسش نامه هاي فني – آماري به حدود 65 درصد مي رسد . در حال حاضر از سه نوع مكانيزم فنري ، نيوماتيك ( هواي فشرده ) و هيدروليكي بطور وسيع استفاده مي گردد .

مكانيزم نسبتا جديدي به اسم فنري – هيدروليك اخيرا توسط سازندگان معرفي گرديده است . ذيلا ضمن ضرح مختصر ، مزايا و معايب سه نوع مكانيزم معمول فنري ، هيدروليك و هواي فشرده بيان مي شود .

الف ) مكانيزم فنري

در اين نوع مكانيزم ، انرژي لازم براي عملكرد كليد در فنر ذخيره مي گردد . بطور معمول يك موتور ، فنر مربوط به عمل وصل كليد را شارژ مي كند . پس از دادن فرمان وصل انرژي موجود در اين فنر باعث حركت كنتاكت متحرك و وصل كليد مي شود . بطور همزمان انرژي فنر مربوط به وصل ، فنر مربوط به قطع كليد را نيز شارژ مي نمايد در نتيجه پس از هر فرمان وصل همواره فنر قطع شارژ شده در دسترس خواهد بود .

سوئيچ هاي حدي موجود در مكانيزم در هر بار عمل وصل كليد ، مدار تغذيه موتور براي شارژ فنر وصل را برقرار و يا پس از شارژ فنر ، قطع مي كنند .

ارزاني نسبي ، ساده بودن نصب و نگهداري ، امكان شارژ دستي فنر در موقع نبودن برق بعلاوه امكان ساخت در آينده نزديك در كشور از مزاياي مكانيزم فنري و محدود بودن ميزان انرژي قابل ذخيره شدن در مكانيزم ( بدون شارژ مجدد فنر وصل، اين مكانيزم فقط يك سيكل قطع  - وصل  - قطع را مي تواند انجام دهد ) و نياز به وجود سه مكانيزم ( يك مكانيزم براي هرقطب ) براي عمل قطع و وصل تكفاز و در نتيجه افزايش قابل توجه قيمت كليد از معايب مكانيزم فنري مي باشد .

ب ) مكانيزم هيدروليكي

در مكانيزم هيدروليكي يك موتور پمپ ، روغن را بحركت در آورده و حركت پيستونها در سيستم هيدروليكي باعث ذخيره انرژي بصورت فشرده شدن گاز نيتروژن مي گردد . اين فشار روي روغن داخل لوله ها باقي مانده و در موقع لزوم سبب قطع و وصل كليد مي گردد . فشار روغن بايد بوسيله فشارسنج كنترل شده و در مواقع لزوم( مثلا در مواقعي كه فشار روغن هيدروليك از حد معين افت پيدا كند ) بوسيله كنتاكتهاي اين فشار سنج از عمل وصل و يا قطع و وصل مجدد ممانعت بعمل آيد .

قابليت ذخيره انرژي زياد ، سرو صداي كم هنگام قطع و وصل ، كوچكي نسبي مكانيزم و امكان شارژ دستي از مزاياي اين نوع مكانيزم و گراني نسبي ، مشكل بودن نصب و تعمير و نگهداري نياز به بازديدهاي دوره اي بيشتر و امكان وجود نشتي روغن و يا نيتروژن از معايب مكانيزم هيدروليكي مي باشند .

ج ) مكانيزم هواي فشرده

در اين سيستم ، هواي فشرده كه در يك مخزن ذخيره شده است بعنوان منبع ذخيره انرژي بكار مي رود . يك كمپرسور براي هر كليد و يا يك سيستم كمپرسور مركزي براي همه كليدهاي پست ، هواي فشرده را تأمين     مي كند كه البته امروزه سيستم كمپرسور مركزي با توجه به پائين آوردن قابليت اطمينان از جهت وابسته كردن كليه كليدها به يك سيستم توصيه نمي شود . مخزن هواي كليد بايد داراي شير اطمينان براي تخليه هواي اضافي و جلوگيري از اضافه فشار هوا باشد . فشار هوا توسط يك فشار سنج كه داراي كنتاكتهاي لازم است نظارت شده و در موقع كاهش فشار هوا اين كنتاكتها به ترتيب مدار آلارم را وصل و مدار قطع و وصل اتوماتيك و همچنين مدار فرمان وصل را مسدود مي نمايند .

قابليت ذخيره انرژي زياد و در نتيجه امكان انجام تعداد زيادي قطع و وصل ( اگر حجم مخزن هوا مناسب باشد ) از مزاياي مكانيزم هواي فشرده و مشكل بودن نسبي نصب ، نياز به بازديدهاي دوره اي بيشتر ، صداي شديد در هنگام قطع و وصل امكان وجود نشتي هوا از اتصالات لوله ها و شيرهاي اطمينان و عدم امكان شارژ دستي از معايب اين نوع مكانيزم مي باشند .

امروزه سازندگان مختلف كليد از هر يك از مكانيزم هاي فوق استفاده مي كنند كه البته انتخاب نوع بخصوص آن توسط هر سازنده بيشتر ارتباط به روند تكامل كارخانه ، مسائل اقتصادي و سوابق و تجارب بدست آمده از بهره برداري كليد دارد .

نتايج بدست آمده از پرسش نامه هاي فني – آماري اولويت مكانيزم هاي عملكرد را بصورت فنري ، هيدروليك و هوائي بدست مي دهد . گرچه بهره برداري از مكانيزم نوع هوائي نسبت به هيدروليك ارجح دانسته شده است ليكن بدليل تعميرات مشكل تر از امتياز كمتري برخوردار شده

است .

8-5-3 . تعداد پل ها

تعداد پل ها بستگي به تعداد فازهاي سيستم دارد كه در مورد شبكه قدرت فشار قوي 3 عدد مي باشد .

8-5-4 . كلاس كليد

منظور از كلاس كليد اين است كه آيا كليد در فضاي باز يا در فضاي بسته نصب و بهره برداري مي شود كه با توجه به اينكه كليدهاي فشار قوي 230 و 400 كيلوولت در فضاي باز نصب خواهد شد ، كلاس كليدها از نوع فضاي باز خواهد بود .

8-5-5 . ولتاژ نامي

ولتاژ نامي كليد قدرت بايستي طوري انتخاب شود كه مقدار آن حداقل مساوي حداكثر ولتاژ سيستم در نقطه اي كه كليد نصب مي شود باشد .

مطابق استانداردI EC   شماره 694 مقادير نامي و ولتاژ استاندارد براي كليدهاي فشار قوي بر حسب كيلوولت مطابق ارقام زير است :

765 – 525 – 420 – 362 – 300 – 245 – 170 – 145 – 100 – 5/72 -  52 – 24 – 5/17 – 12 – 2/7 – 6/3 ولتاژ نامي كليد ، با توجه به حداكثر ولتاژ سيستم از مقادير فوق انتخاب مي گردد. لازم به يارآوري است كه در انتخاب ولتاژ نامي كليد ، مقادير سطوح عايقي متناظر نيز بايستي مد نظر قرار گيرد . در اين رابطه تركيب مقادير ولتاژ نامي ، جريان اتصال كوتاه نامي و جريان نامي در استاندارد  I EC  شماره 56 داده شده است .

8-5-6 . سطوح عايقي نامي

سطوح عايقي كليد قدرت براساس نتايج بدست آمده از مطالعات « هماهنگي عايقي » و با توجه به مقادير استاندارد كه در جداول استاندارد I EC  شماره 694 داده شده انتخاب مي گردد . ضمنا براي كليدهايي كه تحت شرايط خاص ( نظير استفاده از كليد در عمل سنكرون كردن كه همزمان با اضافه ولتاژهاي قطع و وصل است ) ، بهره برداري مي شوند ممكن است سطوح عايقي استاندارد كافي نباشد و پيشنهاد مي شود كه يكي از دو راه حل زير در نظر گرفته شود :

- كليد استاندارد با ولتاژ نامي بالاتر انتخاب شود .

- كليد مخصوص انتخاب شود بطوريكه شرايط آزمايش در حالت باز بودن كليد سنگين تر در نظر گرفته شود . در اين حالت مقدار نامي ولتاژ قطع و وصل قابل تحمل بين دو كنتاكت كليد در حالت باز از استاندارد  I EC  شماره 694 استفاده مي شود .

8-5-7 . جريان نامي

جريان نامي كليد بايد با توجه به نتايج محاسبات پخش بار و جريان اتصال كوتاه براي محل نصب كليد و با در نظر گرفتن ضريب روند افزايش بار بر اساس برنامه ريزيهاي تـوسعه سـيستـم و همچنين شرايط محيطي از مقادير استاندارد موجود در  I EC  شماره 56 انتخاب شود .

8-5-8 . جريان نامي قطع شارژ خط

جريان نامي قطع شارژ خط عبارت است از حداكثر جريان شارژ خازني خط كه كليد در ولتاژ نامي و تحت شرايط مشخص شده براي عملكرد كليد در استاندارد ، بدون تجاوز از حداكثر مقدار اضافه ولتاژ قطع و وصل كه توسط سازنده براي كليد مشخص شده و مقدار پيشنهادي آن در استاندارد I EC  شماره 56 داده شده ، بايستي قطع كند .

ضمنا لازم است توجه شود كه مشخصه جريان نامي قطع شارژ خط كليد تنها محدود به كليدهايي است كه داراي ولتاژ نامي مساوي يا بيش از 5/72 كيلوولت بوده و به منظور قطع و وصل خطوط هوائي سه فاز مورد استفاده قرار مي گيرند .

به منظور تعيين اين جريان بايستي از استاندارد I  EC  شماره 56 و با توجه به ولتاژ نامي كليد استفاده نمود .

8-5-9 . جريان نامي قطع شارژ كابل

جريان نامي قطع شارژ كابل عبارت است از حداكثر جريان شارژ خازني كابل كه كليد بايستي در ولتاژ نامي و تحت شرايط مشخص شده براي عملكرد كليد در استاندارد ، بدون تجاوز از حداكثر مقدار اضافه ولتاژ قطع و وصل كه توسط سازنده براي كليد مشخص شده و مقدار پيشنهادي آن در استاندارد  I EC  شماره 56 داده شده بايستي قطع كند .

ضمنا لازم است توجه شود كه در مشخصه جريان نامي قطع شارژ كابل براي همه كليدها الزامي نبوده مگر در مواردي كه از كليد براي قطع و وصل كابل استفاده شود كه در صورت درخواست اين مشخصه توسط سازنده منظور مي شود كه البته اين مشخصه براي كليدهاي داراي ولتاژ نامي مساوي يا كمتر از 24 كيلوولت لازم      نمي باشد .

در هرصورت اگر چنين مشخصه اي مورد نظر باشد توصيه مي شود كه مقادير مربوطه از استاندارد   I EC شماره 56 استخراج گردد .

8-5-10 . جريان نامي قطع شارژ يك واحد بانك خازني

جريان نامي قطع شارژ بانك خازني عبارت است از حداكثر جرياني يك واحد خازني كه كليد بايستي در ولتاژ نامي و تحت شرايط مشخص شده براي عملكرد كليد در استاندارد ، بدون تجاوز از حداكثر مقدار اضافه ولتاژ قطع و وصل كه توسط سازنده براي كليد مشخص شده و مقدار پيشنهادي آن در جدول استاندارد  I EC  شماره 56 داده شده آنرا قطع كند .

8-5-11 . جريان نامي قطع شارژ بانك خازني پشت به پشت

جريان نامي قطع شارژ بانك خازني پشت به پشت عبارت است از حداكثر جرياني كه كليد بايستي در ولتاژ نامي و تحت شرايط مشخص شده براي عملكرد كليد در استاندارد ، بدون تجاوز از حداكثر مقدار اضافه ولتاژ قطع و وصل كه توسط سازنده براي كليد مشخص شده و مقدار پيشنهادي آن در استاندارد I EC شماره 56 داده شده آنرا قطع كند .

در هنگام قطع و وصل مجموعه خازنهاي پشت به پشت سرعت افزايش جرياني از شيب قابل قبول كليد مربوط به جريان قطع متقارن آن تجاوز نموده ، جريان خازني مشخصات جريان ضربه اي را دارا مي گردد . در اين شرايط لازم است كليد خصوصيات قطع جريانهاي ضربه اي را دارا باشد . لذا كليدهاي مورد نصب در اين مدارها بايستي كليدهاي مخصوص بوده كه مشخصه هاي قطع جريان خازني آنها براساس مشخصه جريان هجومي انتخاب       مي گردد .

اين مشخصه براي همه كليدها الزامي نبوده مگر در مواردي كه كليد در شرايط فوق قرار گيرد. مقدار اين جريان با تـوجه به ظرفيـت بـانك خـازني و با استـفاده از سري R 10  تـعيين مي شود .

همچنين مقدار استاندارد اين جريان براي كليدهاي مخصوص در جدول  4 B  استاندارد ANSI.C 37.0732  داده شده است .

8-5-12 . جريان نامي هجومي وصل بانك خازني

جريان نامي هجومي وصل بانك خازني عبارت از مقدار پيك جرياني است كه كليد ( كليد مخصوص ) بايستي در ولتاژ نامي و با فركانسي از جريان هجومي ،‌ مناسب با شرايط بهره برداري (معولا بين 2 تا 5 كيلو هرتز ) آنرا وصل كند . ضمنا اين مشخصه براي كليدهائي كه داراي مشخصه جريان نامي قطع شارژ بانك خازني پشت به پشت هستند الزامي بوده و مقدار آن با توجه به ولتاژ اعمال شده ، اندوكتانس و كاپاسيتانس منبع تغذيه و خازنهاي مورد نظر ، شارژ موجود در خازنها قبل از بستن مدار و ميرائي مدار بر اساس روش و فرمولهاي ارائه شده در پيوست  B  B  استاندارد  I EC  شماره 56 محاسبه و با استفاده از سري R10  تعيين مي گردد . همچنين مقدار استاندارد دامنه جريان و فركانس آن در جدول  4 B استاندارد ANSI.C37.0732  داده شده است .

8-5-13 . جريان نامي قطع بار اندوكتيو كم

جريان نامي قطع بار اندوكتيو عبارت است از حداكثر جريان اندوكتيو كه كليد بايستي  براي حالات زير قطع كند :

- جريان مغناطيس كننده ترانسفورماتورها

- جريان مغناطيس كننده راكتورها

از آنجائيكه مقادير و شرايط اين جريانها هنوز توسط استاندارد I EC تعيين نشده ، لذا تا تعيين آنها ، در صورت نياز بايستي با توجه به مشخصات ترانسفورماتور و راكتور محاسبه گردند .

8-5-14 . جريان نامي قطع اتصال كوتاه

جريان نامي قطع اتصال كوتاه عبارت است از حداكثر جريان خطايي كه بايستي تحت شرايط كاربرد و عملكرد مشخص شده در استاندارد ، توسط كليد قطع گردد . كليد در مداري قرار دارد كه ولتاژ بازيافت با فركانس قدرت مدار متناظر با ولتاژ نامي كليد و ولتاژ بازيافت گذراي آن معادل مقادير نامي مشخص شده دراستاندارد I EC شماره 56 مي باشد .

جريان نامي قطع اتصال كوتاه توسط دو مؤلفه زير مشخص مي گردد :

- مقدارمؤ‌ثر مؤلفه  AC كه جهت اختصار بنام ‹‹ جريان نامي اتصال كوتاه ›› ناميده مي شود

- مقدار درصد مؤلفه DC

مقدار مؤثر جريان نامي قطع اتصال كوتاه با توجه به محاسبات اتصال كوتاه ، XR شبكه در آن نقطه و وضعيت حال و آينده (توسعه شبكه ) انتخاب مي گردد ، ضمن آنكه اين جريان بايستي با مقادير موجود در استاندارد I EC  شماره 56 مطابقت داشته باشد .

مؤلفه جريان مستقيم بر حسب درصدي ازجريان ACقطع بيان مي شود و بستگي به مدت زمان τ يعني فاصله زماني شروع اتصال كوتاه تا لحظه باز شدن كليد دارد . ( شامل فرمان خاموش شدن قوس ) و به كمك منحني شكل 1 بدست مي آيد .

درصد مؤلفه DC نسبت به زمان τ

‹‹ شكل شماره 1 ››

در كليدهايي كه بدون استفاده از رله هاي كمكي فرمان قطع را انجام مي دهند مدت زمان τ به صورت حداقل زمان باز شدن كليد در نظر گرفته مي شود ، ولي در كليدهايي كه فرمان آنها از  هاي كمكي حاصل مي شود τ معادل زمان باز شدن كليد باضافه زمان 5/0 سيكل از فركانس نامي

انتخاب مي شود .

8-5-15 . ضريب افزايش ولتاژ فاز سالم

اين ضريب ،‌ ازدياد ولتاژ به فركانس شبكه را براي فازي كه در شرايط اتصال كوتاه ابتدا و قبل از دو فاز ديگر و در حاليكه دو فاز ديگر هنوز بسته هستند ، باز مي شود نشان مي دهد . مقدار اين ضريب با توجه به نحوه زمين كردن نقطه نوترال شبكه بين 1 تا 5/1 تغيير مي كند . مطابق استاندارد براي سيستم هائي كه نقطه نوترال آنها بطور مؤثر زمين شده و وقوع اتصال كوتاه سه فاز كه شامل اتصال زمين نباشد غير محتمل باشد اين ضريب معادل 3/1 و براي سيستمهايي كه با امپدانس زمين شده باشند و يا سيسيتم هاي زمين  شده كه وقوع اتصال كوتاه سه فاز شامل اتصال زمين ،  غير محتمل نباشد و يا ساير سيستمها اين ضريب معادل 5/1 در نظر گرفته مي شود .

8-5-16 . مشخصه هاي نامي مربوط به اتصالي هايي كه عيب با فاصله كم از كليد و در روي خط رخ مي دهد .

مشخصه هاي نامي براي اينگونه اتصالي ها براي كليد سه فازي كه بطور مستقيم به خطوط هوائي متصل شده و داراي ولتاژ نامي بيش از 52 كيلوولت بوده و جريان نامي قطع اتصال كوتاه آن از 5/12 كيلوآمپر بالاتر باشد بايد در نظر گرفته شود .

از آنجا كه مشخصه هاي نامي مربوط به اتصالي هاي با فاصله كم از كليد و در روي خط جهت تعيين شكل موج و مقدار اضافه ولتاژ بازيافتي گذرا در حالت اتصال كوتاه خطوط كوتاه مورد نياز

است ، روش و فرمولهاي محاسبه پارامترهاي اين مشخصه در ضميمه A A  استاندارد  I EC  شماره 56 داده شده است .

8-5-17 . جريان نامي اتصال كوتاه وصل

جريان نامي اتصال كوتاه وصل ، متناظر با ولتاژ نامي كليد بوده و 5/2 برابر مقدار مؤثر مؤلفه AC جريان نامي قطع اتصال كوتاه كليد انتخاب مي شود .

8-5-18 . توالي عملكرد نامي

مطابق استاندارد ، دو گزينه براي توالي عملكرد وجود دارد .

الف – o-t-co-t’-co

كه براي كليدهاي بدون سيستم وصل مجدد سريع داريم :

o-3min-co-3min-co

و براي كليدهايي با سيستم وصل مجدد سريع داريم :

o-0.3s-co-3min-co

ب – co-t”-co

كه تنها براي كليدهايي با سيستم مجدد غير سريع داريم :

co-15s-co

حال با توجه به اينكه كداميك از سيستمها مورد نظر باشد توالي عملكرد نامي كليد را

مي توان انتخاب نمود .

8-5-19 . مدت زمان اتصال كوتاه

بر اساس تعريف ، اين مدت زمان عبارت است از فاصله زماني كه يك دستگاه مكانيكي قطع و وصل مي تواند در حاليكه بسته است جرياني معادل جريان نامي قابل تحمل كوتاه مدت را از خود عبور دهد . اساسا اين زمان بر حسب مدت برقرار بودن جريان اتصال كوتاه بايد انتخاب شود . اين مدت زمان مطابق استاندارد يك ثانيه بوده ولي در مواردي كه مدت زمان بيشتري مورد نظر باشد 3 ثانيه توصيه شده است . بهرحال براي زمانهايي بيشتر از زمان نامي ، رابطه بين دامنه جريان و زمان تحمل جريان اتصال كوتاه در صورتيكه فرمول ديگري از طرف سازنده كليد ارائه نشده باشد مطابق رابطه I2.t=cte خواهد بود .

8-5-20 . جريان نامي قطع غير همفاز

اين جريان براي قطع و وصل كليد در شرايطي كه شبكه هاي در طرف كليد غير سنكرون بوده مشخص و تعيين مي گردد . مقدار آن اصولا براي حالتيكه دو شبكه 180 درجه اختلاف فاز دارند محاسبه شده و بسته به امپدانس شبكه هاي دو طرف كليد ، متغير مي باشد .

اين مشخصه براي كليد الزامي نبوده ولي در صورتيكه مورد نظر باشد و مقداري براي آن محاسبه نشده باشد ،‌ مطابق استاندارد مي توان مقدار آن را برابر 25 % جريان نامي قطع اتصال كوتاه كليد انتخاب كرد .

8-5-21 . زمان قطع نامي

بر اساس تعريف ، زمان قطع نامي كليد عبارت است از فاصله زماني بين صدور فرمان به بوبين قطع كليد تا خاموش شدن قوس الكتريكي در كليد . با توجه به اثرات مخرب قوس الكتريكي در كنتاكتها و گاز يا مايع داخل محفظه قطع كليد و همچنين نيروهاي ناشي از تداوم جريان اتصال كوتاه و اثرات ادامه اين جريان در پايداري شبكه ( بخصوص در مورد ولتاژهاي بالا ) اساسا كاهش اين زمان همواره مورد نظر استفاده كنندگان و سازندگان بوده و هست كه البته در اين مورد گذشته از نيازهاي سيستم ، امكانات سازندگان نيز بايستي مورد نظر قرار گيرد .

كليد هاي 230 و 400 كيلوولت فعلي ساخت اكثر سازندگان داراي زمان قطع نامي 2 سيكل بوده كه در حال حاضر در شبكه كشور نصب و در حال بهره برداري مي باشد . بديهي است زمان كمتر از آن ارجحيت دارد .

8-5-22 . مشخصات مكانيزم عملكرد كليد شامل :

الف – نحوه و روش عملكرد

منظور از روش عملكرد اين است كه آيا كليد توسط مكانيزم دستي و يا مكانيسم موتوري عمل خواهد كرد ، كه با توجه به نياز به عملكرد اتوماتيك كليد در شرايطي كه سيستمهاي حفاظتي به كليد فرمان مي دهند لازم است عملكرد به شكل موتوري باشد .

ب – تعداد و نوع كنتاكت هاي كمكي اضافي

به منظور امكان ارتباط عملكرد كليد با سيستمهاي حفاظت و كنترل لازم است كه تعدادي كنتاكت كمكي اضافي علاوه بر آنچه توسط مدارات كنترل خود كليـد تـوسط سـازنـده مـورد استـفاده قـرار مي گيرد اختصاص داده شود . در اين مورد نوع اين كنتاكت ها (N/O  يا N/C  ) و تعداد آنها با توجه به سيستمهاي حفاظتي و كنترل هر پست خاص بايستي به سازنده كليد اعلام گردد .

ج – ولتاژ و فركانس تغذيه

تغذيه موتور مكانيزم عملكرد كليد مي تواند توسط دو ولتاژ متناوب يا مستقيم انجام گيرد . معمولا در صورتيكه ولتاژ متناوب مطمئن در پست موجود باشد ( حداقل ديزل ژنراتور اضطراري در پست وجود داشته باشد ) ولتاژ تغذيه از نوع متناوب انتخاب مي گردد ولي درصورتيكه به هردليل به ولتاژ متناوب اطمينان كافي نباشد ولتاژ تغذيه از نوع مستقيم انتخاب مي شود ، كه با توجه به تعداد كليدها در پست عيب اين كار بزرگ شدن سيستم جريان مستقيم و صرف هزينه زياد براي سيستم باطري و شارژ و توزيع ولتاژ مستقيم مي باشد .

8-6 .  محاسبات اتصال كوتاه

8-6-1 . مقدمه

تعيين مقادير جريان اتصال كوتاه و قدرت اتصال كوتاه در يك پست جهت انتخاب تجهيزات و طراحي آن از اهميت ويژ‌ه‌اي برخوردار است .

مقدار جريان اتصال كوتاه جهت تنظيم كردن رله‌ها و بدست آوردن قدرت قطع كليدها و قابليت تحمل و جريان اتصال كوتاه در بقيه دستگاهها و همچنين انجام محاسبات مكانيكي در باس بارها و سيم‌ها و اتصالات و بطوركلي كليه قسمتهايي كه جريان اتصال كوتاه از آن عبور مي‌كند ، مورد توجه قرار مي‌گيرد ، از انواع اتصال كوتاهها ، اتصال كوتاه يك فاز به زمين بيشتر از بقيه حالات درشبكه اتفاق مي‌افتد . اما اتصال كوتاه سه فاز يا سه فاز با زمين از حالات ديگر مهمتر بوده و محاسبات مربوط به انتخاب جريان اتصال كوتاه و تجهيزات براي اين حالت انجام مي‌گيرد . قدرت اتصال كوتاه سه فاز نيز از رابطه زير قابل محاسبه است :

SSc=3.V.ISc×10−6(MVA)

قدرت اتصال كوتاه را سطح اتصال كوتاه نيز مي‌گويند ، جريان اتصال كوتاه بستگي به قدرت ژنراتورهاي موجود در شبكه امپدانس معادل بين نقطه ايجاد و منبع تغذيه دارد . جريان اتصال كوتاه از نظر حرارتي و مكانيكي مورد توجه قرار مي‌گيرد و نيروهاي حاصله از جريان اتصال كوتاه بايد در نظر گرفته شود .

8-6-2 .  محاسبات اتصال كوتاه

محاسبات در دو حالت صورت مي‌گيرد :

1- اتصال كوتاه بعد از ترانس

2- اتصال كوتاه قبل از ترانس

1- اتصال كوتاه بعد از ترانس

الف) روي هر يك از شينه‌ها :

230KV

T2				  T1

160MVA					      MVA 160

15.5%					       15.5%

KV 63

ISC1=S13×UL=10323×63=9.46KA                    S1=160×10015.5=1032MAV

ISC2=S13×UL=10323×63=9.46KA                    S2=160×10015.5=1032MAV

ب) بر روي خط واصل به شينه‌ها :

KV 230

160MVA	     T2		     160MVA	      T1

KV 63

SD=S1+S2=1032+1032⇒SD=2064MVA

ISCD=SD3×63=20643×63=19KA

2- قبل از ترانس

KV 230

160MVA			      160MVA

KV 63

با فرض جريان اتصال كوتاهIScE=60KA به ترتيب زير اتصال كوتاه بدست مي‌آيد :

SSc=3×60×230=23.9MVA≈24MVA

8-7 .  معيارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كليدهاي قدرت

بريكر يا همان كليد قدرت در يك پست فشار قوي نقش اصلي در قطع و وصل نمودن و وارد و خارج كردن نيروگاهها و مصرف‌كننده‌ها و خطوط انتقال را بعهده دارد و بايستي داراي مشخصات زير باشد :

ـ در حالت عادي كه كليد بسته است بايد جريان نامي را از خود عبور بدهد .

ـ امكان انجام مانور در وارد و خارج كردن مدارها در شبكه را براحتي داشته باشد و جريان نامي را بدون اشكال قطع كند .

ـ در حالتي كه كليد باز است اختلاف ولتاژ موجود دو طرف كليد را بطور دائمي تحمل كند در موقع بازشدن كليد نيز اضافه ولتاژهاي موقتي را تحمّل نمايد .

ـ در موقع اتصال كوتاه بايد در سريعترين زمان پس از دريافت فرمان قطع جريان اتصال كوتاه را قطع و قسمت معيوب را از شبكه جدا نمايد .

8-9 . انتخاب كليدهاي قدرت پست 63/230 كيلوولت كرج

با توجه به جداول آخر فصل داريم :

الف ) طرف 230 كيلوولت

In=Sn3Un=160×1063×230×103≈402(A)                           :جريان نامي

با در نظر گرفتن توسعه پست و اطميـنان بيـشتر : جريان نامي را 1.2 اضافه در نظر

In=1.2×402≈483(A)                                               مي‌گيريم

با توجه به استاندارد I EC 56  و مطابق جدول كليد را با مشخصات زير انتخاب مي كنيم :

Un=245kv

In=2000(A)

Isc=40KA

ب ) طرف 63 كيلوولت

In=Sn3Un=160×1063×63×103≈1467(A)

با در نظر گرفتن توسعة پست و اطمينان بيشتر:

In=1.2×1467≈1760(A)

با توجه به استاندارد I EC 56  و مطابـق جدول موجود ، كليد با مشخصات زير انتخاب مي شود :

Un=72.5kv

In=2000(A)Isc=31.5KA

بريكر 63kv پست كرج

Pars Switch                                                          Made in IRAN

Under ABB Switchgear Licence

| Circuit-breaker type EDF SK 1-1 | Operating device type SFA 1-F |
| --- | --- |
| No 310322 | No 300322 |
| Voltage 72.5 kv | Breaking current 31.5 KA |
| Insulation Level 325.140 kv | DC-Component 40 % |
| Freℓuency 50 HZ | First – pole-to-clear factor 1.5 |
| Normal current 2500A | Making current 79 KA |
| Gas pressureSF6 abs(+20∘c) | Short-time current 3Sec 31/5 KA |
| MAX working pressure 0.9 M pa | Mass total 873 kg |
| Filling 0.7 M pa | Mass of gas 2.5 kg |
| Signal 0.62 M pa | Ruies I E C 56 |
| Blocking 0.60 M pa | Operating scℓunce 0-0.3s-co-3min-co |
| Volume per pole 18 L | Year of manufctur 1997 |

كيلو ولت63kvبريكر

Pars Switch                                                          Made in IRAN

Under ABB Switchgear Licence

| Circuit-breaker type HPL 245/31B1 | Operating device type BLG 1002 A |
| --- | --- |
| No 210166 | No 200390 |
| Voltage 245 kv | Breaking current 40 KA |
| Insulation level | DC – Component 53 % |
| Lightning imp- with – voltage 1050kv | First – pole – to – clear factor 1.5 |
| Swiching imp- wich – voltage 1050kv | Making current 100 KA |
| Power freℓuency with – voltage 460kv | Short – time current 3S 40KA |
| Freℓuency 50 HZ | Line charging breaking current 125 A |
| Gas pressure SF6 abs(+20∘c) | Mass total 31266 kg |
| Normal current 3150A | Mass of gas 18 kg |
| MAX working pressure 0.8 M pa | Ruies I EC 56 / 1987 |
| Filling 0.50 M pa | Operating seℓunce o-0.3s-co-3min-co |
| Signal 0.45 M pa | Temperature class −30∘c |
| Blocking 0.43 M pa | Year of manufctur 2002 |
| Volume per pole 190L |  |