پستهاي (lighting and power substion) LPS

وظيفه اصلي اين پستها فراهم آوري انرژي الكتريكي براي كليه تجهيزات سه فاز و يا تك فاز استفاده شده در ايستگاهها مانند روشنايي، هواساز، آسانسور، پله برقي و … مي باشد پستهاي محلي ولتاژ 20KV  سه فاز را از طريق ترانسفورماتور خشك به ولتاژ 400V سه فاز تبديل كرده انرژي الكتريكي را و توسط كليدهاي توزيع خروجي به مصرف كنندگان مختلف انتقال مي دهد.

در خط دو متروي تهران ناحيه E2-M2 چهار فيدر 20KV كليوولت از پست برق فشار قوي 63 KV/20KV آزادي جهت تغذيه پستهاي LPS1 و LPS2 ايستگاههاي طرشت و دانشگاه شريف دريافت مي شود كه توسط سه زوج كابل 20 كيلوولت به كليدهاي 20 كليوولت ورودي اين پستها وصل مي شوند و همچنين دو فيدر جهت تغذيه پستهاي LPS1 و LPS2 ايستگاه امام خميني از پست برق 63KV/20KV قورخانه دريافت مي شود.

- كليدهاي 20 كيلوولت

- كابل هاي 20 كيلوولت

- ترانسفورماتورهاي توزيع از نوخ خشك 20/0.4

- كليدهاي فشار ضعيف

- سيستم توزيع DC

- كليدهاي 20 كيلوولت

اين كليدها بوسيله شركت فرانسوي Merlin gerin ساخته شده اند وظيفه اصلي اين كليدها قطع و وصل ولتاژ 20KV سه فاز مي باشد.

مشخصات الكتريكي:

20kv					  	1) norminal system voltage

24kv							2) rated voltage

50HZ							3) rated frequency

400KA						4) continous rated current

16KA				5) rated short – time withsand vurrent (15)

40KA					6) rated peak withstand current (15)

110 v.dc	7) Power supply for operating mechanism and control voltage

(nominal

400/231 v.a.c				8) Power supply for auxiliary (nominal)

IP 35							9) degree of protection

2-1) كليد 20KV فيوزدار

24kv								1) Rated voltage

125kv							2) Rated insulation level

70kv		3) One-minute power frequency withstand voltage (r.m..s)

50HZ							4) rated frequency

400&630 A						5) rated normal current

16KA				6) Rated short – circuit breadking current

40KA					7) Rated short – circuit making current

1-3) switch – dis connector

24kv								1) Rated voltage

125kv					2) Rated insulation level (lighning)

Impulse withstand voltage

70kv					3) rated power frequency withstand

voltage (1MINUTE)

50HZ							4) rated frequency

400A							5) rated normal current

16KA						6) Rated short – time withstand

40KA					7) Rated peak swithstand current

40KA					8) rated short – circuit making capacity

400A					9) rated breaking (active) capacity

High-voltage HRC FUSES

24kw								1) Rated voltage

طبق ظرفيت ترانسفورماتور		16-25-40-63-80 A	2) Rated current

1-5) ترانسفورمر جريان					(current transformer)

20KV						1) normal system voltage

24KV						2) Rated insulation voltage

50HZ							3) Rated frequency

5P		4) Protection accuracyclass secondary current secondary

5A					5) Rated secondary current secondary

50KV						6) One minute power frequency

7) Withstand voltage

125 KV						8) Impulse withstand voltage

Expoxy-resin 1.2 ratedprimary	9) Maximum continuous current

INSULATED HOUSING					10) Construction

AUXILLARY CIRCUITS

110 v.D.C				Rated voltage for auxiliary circuits

1500 volt . rms					Test voltage for 60 second

231V. 50HZ						Heater supply voltage

بطور كلي دو نوع كليد 20kv نوع IM و QM در پستهاي LPS متروي تهران استفاده شده است. ساختمان عمومي كليدهاي 20KV نوع IM

Switch cubicle					IM:

قسمت باس بار	    				1

قسمت فشار ضعيف				2

قسمت سوئيچ وسوئيچ ارت			3

قسمت مكانيزم عملكرد				4

قسمت كابلها					5

قسمت اتصال زمين				A:

قسمت هاي اتصال باس بار			B:

محل اتصال كابل				C:

نشانگر ولتاژ					D:

تقسيم كننده					E:

قاب جلو					F:

پنجره هاي بازديد اتصالات كابل		G:

كليدهاي 20kv نوع IM در پستهاي LPS جهت قطع و وصل ولتاژ 20KV ورودي به اين پستها و يا قطع و وصل ولتاژ 20KV خروجي به پست LPS ايستگاه مجاور استفاده مي گردد.

- بطور كاملا دستي : در اين حالت نيز كليد توسط اهرم مخصوص و بوسيله دست شارژ مي گردد و سپس با فشردن دكمه مربوط به وصل يا قطع مكانيكي توسط اپراتور كليد وصل و يا قطع مي گردد.

- بطور الكتريكي : در اين حالت توسط كليد مخصوص شارژ فنر، فنر كليد را شارژ كرده و با فشردن دكمه وصل و يا قطع الكتريكي توسط اپراتور كليد وصل و يا قطع مي گردد.

- از طريق سيگنال وصل و يا قطع ارسالي از مركز فرمان

لازم به توضيح است كه مدهاي عملكرد 2 يا 3 توسط سوئيچ انتخاب
 (Selector switch) انتخاب مي شوند و وضعيت كنترل كليد بصورت محلي (LOCAL) و يا كنترل از راه دور (SCADA) خواهد بود. اما عملكرد اول به وضعيت سوئيچ انتخاب بستگي نخواهد داشت.

ساختار معمولي كليدهاي 20KV نوع QM :

# QM: fuse switch combination cubicle

قسمت باس بار		1

قسمت فشار ضعيف	2

قسمت سوئيچ و سوئيچ ارت	3

قسمت مكانيزم عملكرد	4

كابل و فيوز	5

اتصال زمين	A:

اتصال باس بار	B:

نشانگر ولتاژ	C:

مكانيزم استفاده شده براي باز كردن كليد	D:

وقتي فيوز ميسوزد (QM)

نمايشگر باز شدن كليد توسط فيوز ساخته شده (QM)	E:

فيوزها		F:

پنجره ها جهت بازديد فيوزها و سوئيچ ارت	G:

محل اتصال كابل	H:

تقسيم كننده	K:

سوئيچ ارت	L:

قاب جلو	M:

اين كليدها جهت قطع يا وصل ولتاژ 20KV تغذيه ترانسفورماتورهايي توزيع استفاده
 مي شوند و همچنين اين كليدها با كليدهاي فشار ضعيف 400V اصلي اينترلاك الكتريكي داشته و با قطع كردن اين كليد7 بريكر فشار ضعيف نيز قطع مي گردد و همچنين جهت دسترسي به ترانسفورماتور توزيع داراي اينترلاك مكانيكي مي باشد كه حتما مي بايستي كليد قطع و سپس زمين شود تا بدين ترتيب ايمني اپراتور تضمين گردد.

- ارتباط بين پستهاي LPS و E2-M2 خط دو و پستهاي فشار قوي 63KV/20KV آزادي و قورخانه:

- در هر ايستگاه متروي تهران دو پست LPS1 واقع در سكوي جنوبي و LPS2 واقع در سكوي شمالي قرار گرفته است پستهاي LPS1 و LPS2 دو پست ايستگاه طرشت (F2) و دانشگاه شريف (G2) از طريق چهار فيدر 20KV پست فشار قوي آزادي تغذيه مي شوند همچنين دو فيدر 20kv پستهاي LPS1 و LPS2 ايستگاه امام خميني (M2) را تغذيه مي كنند.

- شبكه رينگ 20KV و ارتباط بين پستهاي LPS نيمه E2-M2 خط دو:

- در پستهاي LPS1 و LPS2 ايستگاههاي طرشت، دانشگاه شريف و امام خميني چهار كليد 20KV (سه تا از نوع IM) و يكي از نوع QM) و در بقيه پستهاي LPS سه كليد 20KV (دو تا از نوع IM و يكي از نوع QM) استفاده شده است كليدهاي QM جهت تغذيه ترانسفورماتور توزيع استفاده مي شود.

اولين كليد در پستهاي LPS از نوع (Incoming) IM جهت تغذيه ولتاژ 20kv ورودي به پست اضافه مي شود دومين كليد از نوع (OUTGOING) IM جهت تغذيه پست مشابه در ايستگاه مجاور مي باشد.

در نقشه تك خطي رينگ 20KV بدون در نظر گرفتن كليدهاي تغذيه كننده ترانسفورماتور توزيع ديده مي شود . همانطور كه در نقشه ديده مي شود ابتدا پست LPS1 ايستگاه طرشت از پست آزادي تغذيه شده و سپس از طريق كليد 20kv خروجي واقع در اين پست، پست LPS1 ايستگاه E2 تغذيه شده و بهمين ترتيب پست LPS1 تعميرگاه غرب (شرقي) از طريق كليد خروجي پست LPS1 تعميرگاه غرب (شرقي) تغذيه مي گردد در مورد پستهاي LPS2 نيز چنين مي باشد پست LPS1 ايستگاه دانشگاه شريف از پست آزادي تغذيه شده و به همين ترتيب تا LPS1 ايستگاه آزادي (N2) تغذيه شده و از ايستگاه نواب تغذيه شده و بهمين ترتيب تا LPS1 ايستگاه امام خميني و در مورد پستهاي LPS2 نيز وضعيت مشابه پستهاي LPS1 مي باشد.

جهت ارتباط بين پستهاي LPS1 دو ايستگاه F2.G2 از يك 20 KV نوع IM در هر دو پست استفاده شده است كه در حالت عادي قطع خواهند بود و در شرايطي كه به هر دليلي يكي از فيدرهاي تغذيه كننده اين پستها از پست برق آزادي قطع شود از طريق وصل اين كليدها تغذيه 20kv پستهاي LPS1 بدون مشكل انجام خواهد شد در مورد پستهاي LPS2 نيز چنين مي باشد.

پستهاي LPS1.2 ايستگاه امام خميني بجهت ايكه هم از ايستگاه مجاور (حسن آباد) و هم از پست فشار قوي قورخانه تغذيه مي شوند از يك كليد 20kv نوع IM كه در حالت عادي قطع مي باشد استفاده مي كنند و در صورت بروز مشكل در پست فشار قوي آزادي مي توان از طريق وصل اين كليدها پستهاي LPS را تغذيه كرد.

در پست هاي LPS1 و LPS2 تعميرگاه غرب (غربي) و امام خميني دو كليد 20KV نوع IM بوده كه در حالت عادي قطع مي باشند و توسط آنها امكان وصل دو پست LPS1 و LPS2 به يكديگر مي باشد كه بسته به شرايط پيش آمده در شبكه 20kv مي توان از آنها استفاده كرد.

- كابل هاي 20KV

كابلهاي 20kv بوسيله كارخانه چيني Shenyany cable works ساخته شده اند.

كابلهاي 20kv جهت انتقال انرژي الكتريكي از پستهاي فشار قوي 63/20 kv به پستهاي LPS همچنين انتقال انرژي الكتريكي ما بين پستهاي LPS استفاده مي شوند.

مشخصات الكتريكي:

20kv							1) nominal system voltage

24kv								2) rated voltage

50HZ								3) rated frequency

3									4) no of phases

500 mvA						5) short – circnt level 3-phases

125kv						6) impulse withstand voltage to earth

240 mm						7) nominal cross-section area

90C						8) maximum rated conductor tem

SINGLE							9) number of core

XLPE								10) type of insulation

CIRCULAR.STRANDED,COMPACT			11) type of conductor

PLAIN COPPER						12) conductor material

LSFH COMPOUND					13) outer sheath material

COPPER						14) metallic screen material

ترانسفورماتور توزيع

3-1) كليات

ترانسفورماتور توزيع بوسيله كارخانه چيني واقع در شهرشانگهاي بنام STW (SHANGHAI TRANSFORMER WORKS) ساخته شده است ترانسفورماتور توزيع از نوع خشك زريني سه فاز 2 سيم پيچ مي باشد داراي سيستم خنك كنندگي هواي طبيعي مي باشد.

كلاس عايق سيم پيچها F مي باشد ترانسفورماتور ضد شعله و خود خفه كن بوده توزيع معمولا در 50% قدرت نامي استفاده مي شوند.

هر چند، آنها در شرايط اضطراري بخاطر خرابي در پست ديگر ايستگاه ممكن است در كل قدرت نامي مورد استفاده قرار گيرند و ترانسفورماتور بطور مناسبي طراحي شده است كه فشارهاي مكانيكي و حرارتي ناشي از اتصال كوتاه را تحمل كند.

ترانسفورماتورهاي توزيع تبديل ولتاژ 20kv سه فاز به ولتاژ فشار ضعيف سه فاز 400v بهمراه سيم نول مي باشد. كه جهت مصرف كننده هاي سه فاز و يا تك فاز استفاده ميشود.

Enclosed wrapped resin dry-type				1) kind of transformer

3 phase								2) single or polyphase

50 HZ								3) Rated frequency

IP 20					4) Degree of protection of the enclosure

AN								5) Method oc cooling

Indoor								6) Type of installation

315 up to 1600 KVA							7) Rated power

8) Rated voltage:

20000 v								H.V WINDING

400v								L.V WINDING

9) Off-load tapping links on primary side

-5% , -2.5% , 0 , +2.5% , +5% by links

10) Highest voltage for equipment. Um:

24000 v								H.V. WINDING

480v								L.V WINDING

Dyn5							11) Connection symbol

Approy. 6%						12) Imppedonce voltage

110 v. d . c					13) Power supply for control voltage

Required for L.v. winding					14) Neutral terminls

15) Method of system earthing:

Isolated							H.V. WINDING

L.V. WINDING

Solidy earthed (TN-S)

Approy . 65 DB (A)					16) May . sound level (im)

### كاور ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهاي توزيع داراي كابينت آهني قابل تهويه هوا با درج حفاظت IP 20 
مي باشند كابينت داراي قفل اينترلاك ايمني درب مي باشد كه كليد داخل فيدر 20 KV  ترانسفورماتور بوده و بعد از ارت كردن فيدر فوق قابل دسترسي مي باشد و مي توان با باز كردن درب كابينت به ترانسفورماتور دسترسي پيدا كرد.

3-4) كنترل كننده دماي ترانسفورماتور (TTC-300 A)

اصول كار: اين وسيله از طريق سنسورهاي خاصي سيگنالهاي حرارتي مربوط به 
سيم پيچ ها و هسته ها  را از ترانسفورماتور دريافت مي كند. مقدار دماي از طريق سنسورهاي خاص سيم پيچ هاي سه فاز A و B و C روي صفحه نمايش داده مي شود. هنگاميكه دما از مقدار تنظيم شده روي دستگاه بيشتر مي شود اين دستگاه سيگنال هشدار (آلارم) و يا تريپ مربوط به اضافه دماي سيم پيچ ها و با سيگنال هشدار (آلارم) مربوط به هسته را ارسال مي كند.وقتي دماي سيم پيچ ها بيش از 155C مي شود، دستگاه سيگنال هشدار (آلارم) مي دهد، وقتي دماي سيم پيچ ها بيش از 170C مي شود، دستگاه سيگنال تريپ ارسال مي كند.

مقادير تنظيم شده دمايي روي دستگاه بقرار زير است:

آلارم – اضافه دما جهت سيم پيچ ها: 155C

تريپ اضافه دما جهت سيم پيچ ها: 170C

آلارم اضافه دما جهت هسته: 140C (قابل تنظيم)

همانطور كه ديده مي شود اين دستگاه وقتي به هر علتي دماي سيم پيچ ها و يا دماي هسته ترانسفورماتور افزايش يابد از طريق سيگنالهاي آلارم و يا سيگنال تريپ ترانسفورماتور را از مدار خارج مي كند و بدين ترتيب از خسارات احتمالي وارده به ترانسفورماتور جلوگيري بعمل مي آورد.

- كليدهاي فشار ضعيف

كليدهاي فشار ضعيف بوسيله كارخانه چيني Hua-tong واقع در شهر شانگ هاي ساخته شده اند اين كليدها شامل كليدهاي ورودي اصلي و تاي بريكر، كليدهاي توزيع خروجي واقع در پستهاي LPS و جعبه كليدهاي توزيع نصب شده روي ديوار پستهاي LPS ، نمايش دهنده هاي و وسايل اندازه گيري مورد نياز جهت توزيع برق با ولتاژ 400/231V و فركانس 50HZ مي باشد كه بارهاي مختلف و مصرف كنندگان سيستم متروي تهران را در ايستگاهها و بين ايستگاهها تغذيه مي كنند.

كليدهاي فشار ضعيف شامل كابينت هاي مختلف زير مي باشند:

1) In coming cicruit breaker

2) Escalators

3) Lifts

4) Ventilating units

5) Dewatering

6) Technical room

Auxiliriary power panel

Station lighting panel

Dc distribution system

Tie – breaker

LOAD مصرف كنندگان ايستگاه بين دو پست LPS2 و LPS1 تقسيم مي شوند بدين ترتيب كه هر يك از پستها تقريبا 50% از كل بار ايستگاه را تغذيه مي كنند در حالت عادي كل بار بطور مساوي بين هر دو پست تقسيم خواهد شد با عدم حضور ولتاژ در يكي از پستها تغذيه بطور اتوماتيك بوسيله پست ديگر از طريق كليد تاي بريكر (در حالت عادي باز) فراهم مي شود.

### مشخصات الكتريكي

مشخصات كلي كليدهاي فشار ضعيف

400/231 V.A.C						1) Normal systemvoltage

660 V.A.C						2) Rated insulation voltage

50 HZ								3) Rated frequency

800 UP TO 3000A					4) Rated current of busbars

20 UP  TO 40 KA				5) Rated short – circuit current

6) Busbars dynamic current (peale) 2.2 x the rated shortcircuit

7) One minute power frequency

Withstand voltage (r.m.s) for:

2.5 KV									- Busbars

2 KV								- Auxiliary circuit

2 KV								- Control circuit

2.5 KV							- Current transformer

2.5 KV						- Measuring relay and instruments

8) Nominal power supply voltage for

110 V.D.C				Operating mechanism and control circuits

400/23/ V.A.C					9) Nominal power supply voltage for:

panel heaters

IP 30							10) Degree of protection

- مشخصات بريكر ورودي اصلي و تاي بريكر

400/23/V.A.C						1) Rated operational voltage

660 V.A.C						2) Rated insulation voltage

50 HZ								3) Rated frequency

800 UP TO 2500						4) Rated current

8 KA UP TO 50 K1A			6) Rated short – circuit breakingv Capacity

1.7 UP TO 2.2 X the rated short – circuit

6) minimum required short – circuit making capacity

Breaking capacity		7) Rated control and operating mechanism supply

110 v.d.c

2.5 kv					8) One minute test voltage for control circuits

10 KA					5) rated short – circuit breaking capacity

110 V.D.C			10) Rated control and operating mechanism supply

- ترانسفومر جريان

400 V.A.C						1) Nominal system voltage

660 V.A.C						2) Rated insulation voltage

50 HZ								3) Rated frequen3)

0.5							4) Measuring  accuracy class

0.2							5) Metering accuracy class

5P							6) Protection accuracy class

5A							7) Rated secondary current

3 kv				8) One minute power frequency withstand voltage

10 kv							9) Impulse withstand voltage

1.2*rated primary				10) Maximum continous current

Dry – type insulated in moulded				11) Construction

4-2) بريكرهاي ورودي تاي (ME BREAKER & tie breaker)

منظور از بريكرهاي اصلي بريكرهاي ورودي و تاي بريكر مي باشند. اين بريكرها از نوع بريكرهاي هوايي ME بوده كه داخل كابينت قرار گرفته اند طراحي و ساخت كابينت و قسمتهاي مختلف آن براساس تكنولوژي گرفته شده از شركت سويسي ABB توسط شركت چيني Huatong واقع در شهر شانگهاي انجام شده است بريكرهاي نوع ME تحت ليسانس كمپاني AEG جمهوري فدرال آلمان در شركت چيني SREAW واقع در شهر شانگهاي ساخته مي شوند اين بريكرها مزيتهايي بقرار زير دارند:

ساختار يكپارچه، حجم كم، وزن كم، قابليت تعويض قطعات و قسمتهاي مختلف، عملكرد موتوري، سه قطب سيستم حفاظتي كامل، شاخصهاي اقتصادي و فني بالا و بهره برداري و تعمير و نگهداري آسان و …

اين بريكرها مطابق با استاندارد IEC 157-1 و قسمت اول از استاندارد آلماني VDE 660 و استاندارد بين المللي JB 1284  مي باشند.

اين بريكرها در مدارهاي توزيع با ولتاژ كاري AC تا 660 V با فركانس 50 يا 60 هرتز و DC   تا  440V و با سوئيچينگ كم استفاده مي شوند. اين بريكرها از اضافه بار،
 under voltage و اتصال كوتاه مدارها و وسايل الكتريكي حفاظت مي كنند.

اين بريكرها بسته به جريان نامي به چهار سايز مختلف تقسيم مي گردند: 1- ME  630-1605 2- ME 2000 – 2505 3- ME 3200 – 3205 4- ME 4000 – 4005

ساختار بريكر نوع ME و قسمتهاي مختلف آن در شكل زيرنشان داده شده است.

شكل ME بريكر

2-4-1) مدهاي عملكرد بريكرهاي ورودي

بريكرهاي ورودي از نوع عملكرد موتوري با ذخيره سازي انرژي مي باشند اين بريكرها در سه مد كاري بسته به سوئيچ انتخاب مي توانند كار كنند.

- مد دستي MANUAL: در اين مد بريكر توسط اپراتور محلي و با استفاده از دكمه شارژ و قطع و وصل الكتريكي مي تواند بريكر را قطع و وصل كند.

- مد اتوماتيك : در اين مد بريكر بطور اتوماتيك شارژ و قطع و وصل مي گردد.

- مد كنترل از راه دور : كه در اين مد نيز بريكر بطور اتوماتيك شارژ شده و با دريافت سيگنال قطع و وصل از طريق مركز فرمان بريكر قطع و يا وصل ميگردد.

اين بريكر برق ورودي خود را از خروجي ترانسفورماتور توزيع خشك دريافت مي كند و خروجي آن روي باس بار كليدهاي توزيع خروجي قرار ميگيرد.

4-3) كليدهاي (بريكرهاي) توزيع خروجي

اين كليدها كه داخل كابينت كشويي قرار گرفته از نوع H مي باشد كه از طريق دستگيره روي كابينت قابل قطع و وصل مي باشد به اين كليدها و كليدهاي ورودي و تاي بريكر نوع ME قرار گرفته در كابينت كليدهاي GHD5 گفته مي شود اين كليدها جهت تغذيه بارهاي مختلف در ايستگاه و يا بين دو ايستگاه استفاده مي گردد.

كليدهاي نوع H:

اين كليدها كه توسط شركت آمريكايي westing – house معرفي شده اند داراي ساختاري جديد با جريان 150-3000A جهت حفاظت مدارهاي و تجهيزات الكتريكي از اضافه بار ، UNDER VOLTAGE و اتصال كوتاه استفاده شده و جهت قطع و وصل هاي كم تحت شرايط عادي استفاده مي شوند.

ساختار كليدهاي نوع H:

اين كليدها از 4 قسمت تشكيل شده اند 1- بدنه عايق 2- مكانيزم عملكرد 3- سيستم كنتاكتها 4- وسيله تريپ دهنده (TRIPPING DEVICE)

وسيله تريپ دهنده اساسا به تريپ الكترومغناطيس آن و تريپ دمايي با تاخير زماني تقسيم مي گردد تريپ الكترومغناطيسي براي بريكرهاي با ظرفيت 250 A به بالا قابل 
تنظيم مي باشد.

اين نوع بريكرها را مي توان با اضافه كردن وسايل مانند shunt trip device و Under voltage trip device كنتاكتهاي كمكي و كنتاكتهاي آلارم و عملكرد موتوري تجهيز كرد.

Shunt trip device جهت قطع بريكر از راه دور استفاده مي شود.

Under voltage trip device جهت حفاظت مدار در مقابل under voltage استفاده مي گردد وقتي ولتاژ كمتر از حد معيني شود اين وسيله مي تواند مانع از وصل و يا تريپ بريكر بطور اتوماتيك بسته به وضعيت بريكر گردد. كنتاكتهاي كمكي مي توانند در راستاي كنتاكتهاي اصلي حركت كنند.

وقتي تريپي ناشي از خطايي در طول عملكرد رخ دهد كنتاكتهاي آلارم قرار گرفته در بريكر براي كنترل آلارم استفاده مي شوند مكانيزم عملكرد موتوري براي باز و بستن بريكر از راه دور استفاده مي شود.

4-4) سيگنال و آلارم جهت انتقال به راه دور

RTU (Remote transmitting siwginads and alarm)

يك كابينت براي انتقال سيگنال و آلارمها به اتاق فني و يا در نهايت به مركز كنترل انرژي واقع در مركز فرمان و با دريافت فرامين از مركز فرمان در پست LPS فراهم شده است كه شامل موارد زير مي باشد.

- دستورات براي باز و بستن كليدهاي ورودي و خروجي

- 20x و (REMOTE ISOLATING CONTACTROS) RIC

- سيگنالها جهت نمايش موقعيت به قرار زير

- كليد ورودي 20 KV

- كليد خروجي 20 KV

- بريكرهاي ورودي اصلي فشار ضعيف

- بريكر فشار ضعيف تاي بريكر

- RIC

- سيگنالهاي آلارم جهت

- آشكار كننده خطاي زمين

- عدم وجود ولتاژي روي باس بار كليدهاي پستهاي LPS

- خطاي ولتاژ AC روي فيدر بريكر خروجي به سيستم توزيع DC

- افزايش دما در ترانسفورماتور قدرت

- خطا در سيستم توزيع DC

- سيستم توزيع DC

تجهيزات سيستم توزيع D.C بوسيله كارخانه چيني Xuchange relay works ساخته
شده اند باطريها توسط كارخانه چيني Xinxiang supply ساخته شده اند.

شرح كلي:

سيستم  dc شامل ركتي فاير شارژر، باطريها و پانل توزيع ولتاژ dc مي باشد اين سيستم بدون وقفه تغذيه dc را فراهم مي كندركتي فاير شارژر دائما جريان بار و همزمان جريان شارژ باطريها را فراهم مي كند.

5-1) ركتي فاير شارژر:

ركتي فاير شارژر از نوع شارژر كنترل شده تريستوري تمام موج ولتاژ ثابت مي باشد ركتي فاير شارژر بطور موازي با بانك باطري كار مي كند و همزمان تغذيه بدون وقفه dc سيستم روشنايي اضطراري و مدار كنترل كليدهاي 20kv و فشار ضعيف و سيستم آلارم را فراهم مي كند.

ركتي فاير شارژر امكانات زير را دارا مي باشد.

- واحد كنترل شارژ اتوماتيك FLOAT و BOOSTING

- تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ DC

- حفاظت اتوماتيك محدود كردن جريان

- بريكر حفاظتي جهت ورودي AC و خروجي DC

- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال كوتاه و اتصال معكوس پلارتيه مثبت و منفي

همچنين ركتي فاير شارژر با ترانسفورماتور قدرت ايزوله كننده مناسب در ورودي و فيلترهايي جهت حذف نويز تجهيز شده است.

پانل جلوي ركتي فاير شارژر با وسايل زير تجهيز شده است.

- كليد ON/OFF

- سوئيچ انتخاب دستي جهت شارژر FLOAT و BOOSTING

- لامپ سبز رنگ نشان دهنده وضعيت روشن ركتي فاير شارژر

- لامپ زرد رنگ نشان دهنده وضعيت شارژ BOOSTING

- لامپ قرمز نشان دهنده خرابي در ركتي فاير شارژر

- لامپ قرمز نشان دهنده بالا بودن ولتاژ خروجي ركتي فاير شارژر

- لامپ قرمز نشان دهنده پايين بودن ولتاژ خروجي ركتي فاير شارژر

- لامپ قرمز نشان دهنده اتصال قطب مثبت به زمين

- لامپ قرمز نشان دنده خرابي اتصال قطب منفي به زمين

- آمپر متر و ولت متر

تمامي آلارمهاي روي ركتي فاير شارژر از طريق رله به مركز فرمان ارسال مي گردد.

5-2) پانل توزيع d.c:

اين پانل بارهاي dc لازم را تغذيه مي كند اين بارها شامل روشنايي اضطراري ، ولتاژ 110 vdc جهت مدارهاي كنترل كليدهاي فشار قوي و فشار ضعيف و همچنين سيستم هشدار دهنده (آلارم) مي باشند. اين پانل شامل بريكرهاي (Moulded case) با حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال كوتاه و تجهيز شده با نشانگر وضعيت تريپ مي باشد.

5-3) باطريها:

باطريها از نوع آلكالاين نيكل – كادميوم (Alkaline nickel cadmium) مي باشند اين باطريها در حال معمول توسط ركتي فاير شارژر در حالت شارژ FLOAT شارژ مي گردند و قادرند بمدت 3 ساعت به تنهايي و بدون حضور ركتي فاير شارژر سيستم تغذيه DC پستهاي LPS را فراهم كنند.

براي بار 15kw در ايستگاه E2 دو گروه باطري 300 AH با شارژر 150/165 استفاده شده است. ولتاژ باطري بعد از 3 ساعت دشارژ شدن نبايد كمتر از 1.1V گردد..

اتاق باطري پستهاي LPS تعداد 90 سلول باطري موجود بوده كه بطور سري قرار گرفته و ولتاژ 110 V.D.C را فراهم مي كنند.

### ريل سوم و كابل

- ريل سوم

- ريل سوم شمشيري

- ساپورت

- كاور

- تجهيزات درز انبساط

- لنگر ريل سوم

- جوش ريل سوم

- ريل سوم

جنس ريل سوم از فولاد غيرسخت ساخته شده در برزيل و با نوع I شكل مي باشد خصوصيات فيزيكي ريل سوم انعطاف پذيري و مقاومت الكتريكي كم مي باشد.

ديگر خصوصيات فني آن به شرح زير است:

الف – طول استاندارد آن 5/12 متر است

ب – وزن تقريبي 47/49 kg/m مي باشد

ج – ماكزيمم مقاومت آن در 0/02 /km 15C مي باشد.

د – سطح مقطع آن 6050 mm مي باشد.

- ريل سوم شمشيري

ريل سوم شمشيري در نقاط ابتدايي و انتهايي ريل سوم نصب مي شود شكل ريل سوم در كارخانه خم داده مي شود تا هم نيرو و فشار وارد به ريل سوم را كاهش دهد و هم در زمان ورود يا خروج كفشك قطار از آسيب آن جلوگيري نمايد. ريل سوم شمشيري بوسيله يك پليت و پيچ و مهره به ريل سوم نصب مي گردد.

- ساپورت:

ساپورت ريل سوم جهت نگهداشتن ريل سوم در فاصله و ارتفاع تعيين شده از سطح زمين و ريل حركتي جهت تماس مناسب كفشك قطار به كار برده مي شود.

ساپورت ريل سوم شامل اجزاء زير است:

الف – قسمت تحتاني (LOWER PART): كه 6 سانتي متر قابليت تغيير فاصله از ريل حركتي را دار مي باشد.

ب – قسمت مركزي (CENTERAL PART): كه 5 سانتي متر قابليت ارتفاع نسبت به ريل حركتي را دارا مي باشد.

ج – قسمت فوقاني (UPPER PART)

د – خارهاي تماسي

ه – مهره و واشرهاي فك هاي بالايي و مركزي

و – مهره واشرهاي قسمت پاييني (پايه ساپورت)

ز – پليت پايه

ح – بيس (سيني كف) و پليت آن جهت اتصال به تراورس

جنس قسمتهاي مختلف تحتاني، مركزي و فوقاني از پلي استر سخت شده فايبر گلاس (reinforced polyester glass fiber) GRP مي باشد و با اين جنس، ساپورت ريل سوم داراي خصوصيت عايقي بسيار بالايي مي باشد.

- كاور

جهت حفاظت پرسنل از حادثه تماس با ريل سوم و ديگر قسمتهاي برقدار، از كاور ريل سوم استفاده مي شود كه شامل:

الف – كاور بزرك

ب – كاور روي ساپورت (50 سانتي متري)

ج – كاور محل اتصال كابل 750 V

د – كاور شمشيري

جنس كاور ريل سوم نيز از GRP مي باشد و رنگ آن زرد است.

- درز انبساط : (Expansion joint)

جهت فراهم نمودن امكان انبساط حرارتي ريل سوم، درز انبساط به گونه اي طراحي شده است تا از كشش ساپورت ريل سوم جلوگيري بعمل آيد. پليت درز انبساط با اتصال مكانيكي دو سر ريل سوم اين امكان را فراهم مي نمايد كه مسير عبور كفشك قطار را يكنواخت نمايد و از اختلاف ارتفاع دو سر ريل جلوگيري مي نمايد.

يك كابل اتصال دهنده نيز در درز انبساط وظيفه اتصال الكتريكي دو سر درز انبساط را جهت عبور جريان الكتريكي به عهده دارد.

به طور نرمال در داخل تونل در هر 180 متر ريل سوم، يك درز انبساط بكار برده شده است و در خارج از تونل در هواي آزاد به علت تغييرات جوي بيشتر، در هر 90 متر يك درز انبساط در نظر گرفته شده است.

- لنگر ريل سوم : (Anchor)

لنگر در ريل سوم از كشش ريل سوم در جهت طولي جلوگيري نموده و نيروهاي طولي وارد شده به ريل سوم را در اثر برخورد قطار يا قسمتي از آن، به ساپورت ريل سوم منتقل مي نمايد.

به طور معمول ريل سوم بوسيله دو قطعه لنگر در دو طرف ساپورت در نزديكترين نقطه مياني بين درزهاي انبساط و يا بين درز انبساط و ريل سوم شمشيري مهار مي شود جنس لنگر همان جنس ريل سوم است.

- جوش ريل سوم : (جوش فشار – گاز GAS – PRESSURE)

در جوشكاري ريل سوم از شعله اكسيژن – اتيلن جهت گرم نمودن نقطه جوشكاري استفاده مي شود تا در فشار مناسب و معين، نقاط دو سر ريل سوم را جوش دهند از مزاياي اين نوع جوش، وجود نداشتن ساختمان قالب شده يا الحاقي و يا حباب هوا در درون نقطه جوشكاري، حساسيت كم در برابر ترك جوش و عدم نياز به منبع قدرت با ظرفيت بالا جهت جوشكاري مي توان نام برد.

- نحوه عملكرد جوشكاري ريل سوم:

الف – ابتدا دو سر ريل سوم را با نگهدارنده محكم مي كنيم تا از حركت و تكان خوردن آن جلوگيري شود.

ب – محدوده 30 سانتي متر از دو سر ريل سوم را با برس تميز نموده و در صورت نياز و وجود روغن در دو سر ريل سوم، محيط آلوده را با محلول تتراكلرواتان يا شعله اكسيژن و اتيلن تميزو عاري از هرگونه آلودگي مي نماييم.

ج – دو سر ريل سوم را با سنگ مخصوص سنگ زده تا طح مقطع آن كاملا عمود و صاف باشد.

د – قالب هاي فشار و حرارت را روي ريل سوم نصب مي كنيم و تنظيم مي نمائيم.

ه – پمپ آب سرد كننده را روشن نموده، سرعت جريان اكسيژن را به مقدار 4/4 و ¾ و سرعت جريان استيلن را به مقدار nm2/h 3/5 بر روي باكس كنترل تنظيم مي كنيم.

و – حرارت دهنده را با فندك الكتريكي روشن نموده و شعله را نسبت به درجه مورد نياز تنظيم مي كنيم و حرارت را با دسته فلزي در نظر گرفته شده در طول خط جوشكاري و نزديك آن مرتبا عقب و جلو مي بريم.

ز – وقتيكه محدوده سرخ شده ريل سوم به 15mm رسيد هيتر را خاموش نموده و آن را جدا مي كنيم  سپس با چكش دستي محل جوشكاري كوبيده مي شود تا به كريستالي شدن و شكل جوش كمك شود.

ح – 40 ثانيه پس از خاموش كردن هيتر با فشار پمپ هيدروليك تا مرز 26mpa و با حداكثر سرعت، دو سر ريل را در هم فرو مي بريم و تا محدوده 27mm خط جوش ادامه مي دهيم سپس بلافاصله قالب هاي فشار را باز مي نمائيم.

ط – دوباره هيتر را روشن نموده و به محل جوش گرما داده مي شود.

ي – وقتيكه سطح ريل محدوده نقطه جوش قرمز شد، هيتر را خاموش نموده و باز مي كنيم سپس با كاتر مخصوص نصب شونده بر روي ريل سوم با فشار پمپ هيدروليك زائده هاي جوش بريده شده و سطح جوشكاري صاف و مسطح خواهد شد.

ارتباط خطوط مختلف ريل سوم تغذيه شده از يك CB توسط كابلهاي 750 V انجام مي گيرد و در خطوطي كه به مانور بيشتر نياز دارد بنا به ضرورت از سكسيونر جهت برقرار نمودن و يا بي برق كردن خط ريل سوم استفاده مي گردد.

خطوط ريل سوم بخش پايانه غرب:

خطوط ريل سوم پايانه را مي توان به سه بخش تقسيم كرد. بخش اول خطوط ريل سوم چال سرويس و پاركنيگ را دربر مي گيرد كه توسط دو دستگاه CB از RS/E2 تغذيه مي گردند. جهت مانور بيشتر در اين منطقه يك سكسيونر در چال سرويس و 24 سكسيونر در داخل آشيانه پاركينگ نصب و مورد استفاده مي باشد تا در صورت نياز خط خاصي را قطع و يا وصل نمائيم. در داخل آشيانه پاركينك 11 خط در دو بخش غربي و شرقي قرار دارند كه جهت هر خط در ضلع غربي يك سكسيونر و براي هر خط در ضلع شرقي نيز يك سكسيونر در نظر گرفته شده است دو سكسيونر نيزجهت مانور ارتباطي خطوط شمالي و جنوبي پاركينگ مورد استفاده قرار مي گيرد.

بخش دوم، خطوط ريل سوم تعميرگاه و خط مثلث مي باشد كه از CB13 در WW/RS تغذيه مي شوند. قسمتي از اين خطوط منتهي به سوله تعميرگاه و مترو واش و قسمتي ديگر منتهي به خط مثلث واقع در ضلع غربي ساختمان ستاد و ضلع شمال شرقي ديزل شاپ مي شوند.

مانور ارتباطي بخش اول و دوم خطوط ريل سوم (پاركينگ و تعميرگاه) توسط يك سكسيونر دوبل واقع در ضلع شمالي ساختمان 25 انجام مي گيرد. در صورت بروز مشكل در تغذيه خطوط پاركينگ و با بروز مشكل در تغذيه خطوط تعميرگاه و خط مثلث، با استفاده از اين سكسيونر دوبل مي توان خطوط بي برق را از خطوط بخش ديگر برقرار نمود.

بخش سوم، خط تست مي باشد كه از WW/RS CB 14 تغذيه مي گردد طول اين خط 1300 متر است و به دو ضلع غربي و شرقي تقسيم مي شود. در هر ضلع يك سكسيونر جهت مانور در نظر گرفته شده است.

طول كل ريل سوم نصب شده در طول مسير خط دو متروي تهران E2-M2 حدودا 18440 متر مي باشد. طول كل ريل سوم نصب شده در محدوده پايانه غرب حدودا 9400 متر است و در اين محدوده حدودا 170 قطعه ريل سوم شمشيري بكار برده شده است.

طول ريل سوم تونل انحرافي رابط خط 1 و 2 متروي تهران نيز 550 متر است كه در دو خط نصب گرديده است (m 550 × 2) كه در دو ابتداي اين خط نيز سكسيونر در نظر گرفته شده است.

كابلهاي قدرت XLPE 		KV 20/12

نوع كابل: ZRC-YJS-C

كه منظور از كد تركيبي فوق:

ZRC: دور كننده شعله (FLAME RETARDANT)

YJ: جنس عايقي كابل XLP است.

S: جنس لايه آخر كابل از وع ترموپلاستيك مي باشد.

C: جنس لايه آخر كابل از نوع كم دود و بدون هالوژن مي باشد. (Low smoke free halogen lsfh)

- لايه هاي مختلف كابل 20kv بكار رفته شده در متروي تهران به شرح زير است.

- هادي : (Conductor)

- هادي از جنس مس خالص نرم كه به آهستگي سرد شده است تشكيل مي شود ساختمان مكانيكي و الكتريكي آن مطابق با استاندارد IEC 228 مي باشد. مساحت سطح مقطع هادي 240 mm2 و نوع هادي آن گرد و فشرده شده مي باشد.

- لايه روي هادي (Conductor screen)

در اين قسمت تركيبي از نيمه هادي بر روي هادي كشيده شده است ضخامت لايه كشيده شده 8/0 است كاربرد اين قسمت كاهش استرس مكانيكي و جلوگيري از تخليه الكتريكي است.

- عايق : (Insulation)

عايق  كابل مهمترين لايه كابل محسوب مي گردد كه در اين نوع كابل، عايق، از جنس عالي خالص شده و با ضخامت نامي mm 5/5 ساخته شده است و قابليت تحمل درجه حرارت 90C را دارد.

- لايه روي عايق: (Insulation screen)

اين لايه از نوار مسي تشكيل شده كه به صورت مناسب كشيده شده است. ضخامت نوار مسي 15/0 ميليمتر است. اين لايه مانند هادي برگشتي در زمانيكه خطاي فاز به زمين داريم، عمل مي كند و قابليت تحمل جريان خطاي فاز به زمين را در مدت يك ثانيه دارد.

گرماي توليد شده بوسيله اين حادثه گونه اي طراحي شده است كه از گسترش آسيب در طول سيم جلوگيري مي شود.

- لايه ژاكت : (Jacket)

اين لايه از تركيب (Low smake free Halogen) LSFH ساخته شده و ضخامت آن مطابق با استاندارد IEC 502 تعيين مي شود.

- اطلاعات فني در مورد كابل 20 KV:

- كابل براي استفاده در اتاق ، كانال، تونل، لوله و زير خاك مناسب است و قابليت تحمل شنهاي مكانيكي مخصوص را داراست.

- دماي مجاز هادي براي مدت طولاني كار C 90 و دماي اتصال كوتاه C 250 است.

- در هنگام نصب كابل، دماي محيط نبايد زير صفر درجه سانتي گراد باشد.

- شعاع پيچش (خمش) مجاز در مدت نصب بايد بيش اmm 600 باشد.

- حداكثر نيروي كشش مجاز بايد كمتر از N 16460 باشد.

- بيشترين نيروي كشش مجاز بيرون خمش به عنوان يك تابع شعاع خمش بايد كمتر از N.m 2940 باشد.

- وزن كابل 56/3 كيلوگرم در هر متر مي باشد.

- سطح عايقي نامي (ولتا  عايقي نامي) كابل kv 36 و سطح تحمل ضربه kv 125 
مي باشد.

قطعات سر كابل (Termination) و مفصل (Ioint) كابل 20kv : جنس اين قطعات از سيليكان رابر مي باشد براي سر كابل نوع انحراف دهنده (Stress controlcone) وجود دارد كه با ذكاوت خاصي طراحي شده است و در انتهاي كابل جايي كه پوشش كابل از بين رفته يا بريده شده نصب مي گردد. اين محصول قادر است مشكل فشار الكتريكي را به خوبي حل كند.

از خصوصياتش اطمينان از جنس مستحكم و بادوام، توليد قابل اعتماد و نصب آسان مي باشد. مسئول نصب سر كابل تنها انتهاي كابل را لخت كرده و طبق دستور انحراف دهنده راروي آن نصب مي كند.

- كيفيت سيليكان رابر (Silicon rubber) و مزاياي آن

مواد لازم سيليكان رابر داراي كيفيتي عالي به عنوان يك روكش مناسب كابل است، قدرت بالاي دي الكتريكي، مقاومت موثر، مقاومت در برابر فشار تدريجي، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، مقاومت در برابر سرما و گرما (C 200 – C –50) ، مقاومت در برابر شعله مستقيم آتش، حالت ارتجاعي بالا، تضمين يك اتصال دروني محكم و قابل اطمينان با كابل، كاملا ضد آب، عدم واكنش شيميايي با حلالها و طول عمر بالا با كيفيت و بازدهي طولاني از خصوصيات كيفيتي آن مي باشد.

- كاربرد:

از متعلقات سيليكان رابر در اين موارد استفاده مي شود:

الف – سر كابل 240 mm2 در پست داخلي (RS)

ب – سر كابل 95 mm2 در پست داخلي (LPS)

ج – سر كابل 240 mm2 در پست خارجي (پست برق آزادي)

د- مفصل كابل

- كيفيت متعلقات كابل از قبيل سر كابل و مفصل به عوامل زير بستگي دارد :

- كيفيت كابل

- كيفيت متعلقات

- كيفيت نصب

و لذا در نصب سر كابل و مفصل پس از اطمينان از مرغوبيت كابل و متعلقات.بايد نهايت دقت را مبذول داشت.

- شرح مراحل نصب سر كابل

ابتدا طبق جداول مربوطه و اندازه هاي معين داده شده لايه هاي مختلف كابل را با دقت و نرمي برش مي دهيم.سپس چنانچه در اثر برش لايه حفاظ عايق،خراشهايي بر روي عايق كابل افتاده باشد.آنها را با سمباده نرم برطرف مي نمائيم.چراكه بعداً در صورت بروز مشكل اضافه ولتاژ،كابل از قسمت اين خراشها خواهد تركيد.

وقتي كابل جهت نصب سر كابل آماده و مهيا شد با كاغذ مخصوص (Clean paper) سطح برش و هادي كابل را تميز كردن سطح عايق،آنرا با گريس SILICON GREASE كه روان كننده مخصوص است و نيز درون سر كابل را گريسكاري مي كنيم و در اين حالت سر كابل را جا مي زنيم تا در محل خود قرار گيرد (اين كار بايد سريع و با فشار انجام گيرد)پس از آن كابل شو (lug) را بر روي هادي جا زده و با پرس هيدروليك آنرا پرس مي كنيم.

- شرح مراحل نصب مفصل :

روش كار تقريباً مانند روش نصب سر كابل است.

ابتدا لايه هاي مختلف دو كابل را طبق جداول مربوطه برش داده و آماده مي كنيم و به وسيله كابل شو مفصل،دو هادي را به همديگر پرس مي كنيم سپس پوشش “mprehensive sleeve” " را با كمي فشار بر روي هادي به صورت دقيق سوار مي كنيم و بعد از آن پوشش “ Straight joint body” را روي آنها قرار داده و با گاز مخصوص،حرارت يكپارچه به تمام قسمتهاي آن مي دهيم تا پوشش مفصل كاملاً جمع شده و به كابل بچسبد در اين حالت كار به اتمام رسيده است.