محاسبة قدرت ديزل ژنراتور

براي تأمين برق اضطراري اين تصفيه‌خانه از يك ديزل ژنراتور با قدرت 150KVA استفاده شده است.

قدرت اين ژنراتور چنين محاسبه شده است:

قسمت‌هائي كه نياز به برق اضطراري دارند به شرح زير مي‌باشند.

- ساختمان كلرزني به علت اهميت فراوان آن بايد حتماً كاملاً تحت پوشش برق اضطراري قرار گيرد و هيچگاه بدون برق نباشد.

- قسمتي از تابلوي LV-K كه وظيفة زلال‌سازي آب خام را به عهده دارد هم بايد تحت پوشش برق اضطراري قرار گيرد.

- روشنائي ساختمان فيلتر هم به علت اهميت بررسي كدورت آب در فيلترها هم بايد تحت پوشش برق اضطراري قرار گيرد.

پس در نهايت قدرت را چنين محاسبه مي‌كنيم:

148A  = جريان تابلوي كلرزني ‌

25A = جريان قسمتي از تابلوي LV-K

45A = جريان روشنائي ساختمان فيلتر

254A = جريان كل

با مقدار 20% مقدار جريان رزرو برابر است با:

254×1.2=304.8 A

P=V.I  =  304.8×230=70.104 A

كه يك ديزل ژنراتور با قدرت 150KVA را انتخاب مي‌كنيم.