| SLP.A |  |  | رديف | شماره مدار | نوع مصرف | قدرت (W) | ضريب همزماني | جريان هر فاز (A) |  |  | طول كابل (m) | مقطع كابل (mm2) | حفاظت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R | S | T |  |  |  |
| SLP.A | نام تابلو : |  | 1 | L1.A | روشنائي | 6500 | 1 | 19.4 | 19.4 | 17.2 | 800 | 4×6 | MCB-25A |
| باراني ايستاده | نوع تابلو : |  | 2 | L2.A | روشنائي | 6250 | 1 | 17.2 | 17.2 | 19.4 | 1050 | 4×6 | MCB-25A |
| محوطه | محل نصب : |  | 3 | L3.A | روشنائي | 2750 | 1 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 2450 | 4×4 | MCB-16A |
| 25.75 KW | قدرت كل : |  | 4 | L4.A | روشنائي | 4750 | 1 | 15.1 | 12.9 | 12.9 | 560 | 4×4 | MCB-25A |
| 76 A | جريان كل :‌ |  | 5 | L5.A | روشنائي | 5500 | 1 | 17.2 | 15.1 | 15.1 | 740 | 4×4 | MCB-25A |
| MCCB 100A | كليد اصلي : |  | 6 | L6.A | روشنائي | Spare | 1 | - | - | - | - | 4×4 | MCB-25A |
|  |  |  | 7 | LM.A | - | Spare | 1 | - | - | - | - | 4×4 | فشنگي – 25A |
|  |  |  |  |  | جمع | 25750 |  | 75.4 | 71.1 | 72.8 |  |  |  |

توضيحات :

- براي نيرورساني به هر پايه چراغ از كابل 5 رشته‌اي NYY استفاده مي‌شود.

- براي تغذيه نورافكن مربوط به حوض اوليه از مدار L3.A اين تابلو استفاده شده است.

- براي كنترل وضعيت اين تابلو از كليد سه حالته – دستي – خاموش – اتوماتيك استفاده شده است كه در حالت اتوماتيك از فتوسل دستور مي‌گيرد.

| SLP.B |  |  | رديف | شماره مدار | نوع مصرف | قدرت (W) | ضريب همزماني | جريان هر فاز (A) |  |  | طول كابل (m) | مقطع كابل (mm2) | حفاظت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R | S | T |  |  |  |
| SLP.B | نام تابلو : |  | 1 | L1.B | روشنائي | 5750 | 1 | 17.2 | 17.2 | 15.1 | 660 | 4×4 | MCB-25A |
| باراني ايستاده | نوع تابلو : |  | 2 | L2.B | روشنائي | 4250 | 1 | 12.9 | 10.8 | 12.9 | 770 | 4×4 | MCB-25A |
| محوطه | محل نصب : |  | 3 | L3.B | روشنائي | 5750 | 1 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 640 | 4×4 | MCB-25A |
| 26.75 KW | قدرت كل : |  | 4 | L4.B | روشنائي | 2250 | 1 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 250 | 4×2.5 | MCB-16A |
| 80 A | جريان كل :‌ |  | 5 | L5.B | روشنائي | 3250 | 1 | 10.8 | 8.6 | 8.6 | 550 | 4×4 | MCB-16A |
| MCCB 100A | كليد اصلي: |  | 6 | L6.B | روشنائي | 5500 | 1 | 17.2 | 15.1 | 15.1 | 720 | 4×4 | MCB-25A |
|  |  |  | 7 | L7.B | روشنائي | Spare | 1 | - | - | - | - | 4×4 | MCB-25A |
|  |  |  | 8 | L8.B | - | Spare | 1 | - | - | - | - | 4×4 | فشنگي – 25A |
|  |  |  |  |  | جمع | 26750 |  | 79.75 | 75.35 | 75.35 |  |  |  |

توضيحات :

- براي نيرورساني به هر پايه چراغ از كابل 5 رشته‌اي NYY استفاده مي‌شود.

- براي تغذيه نورافكن مربوط به حوض اوليه از مدار L3.A اين تابلو استفاده شده است.

- براي كنترل وضعيت اين تابلو از كليد سه حالته – دستي – خاموش – اتوماتيك استفاده شده است كه در حالت اتوماتيك از فتوسل دستور مي‌گيرد.

| افت ولتاژ (ΔV) | طول كابل (m) | ضرائب افت |  | Cable | Cosφ | جريان (A) | قدرت (KW) | محل نصب دستگاه | نام دستگاه | شماره مدار | رديف |  | PS.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | دما | تجمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 20 | 0.94 | 0.88 | 3×150+170 | 0.87 | 240 | 132 | ايستگاه پمپاژ | Pump 1 | P1 | 1 |  | نوع تابلو :‌ | ايستاده |
| - | 20 | 0.94 | 0.88 | 3×150+170 | 0.87 | 240 | 132 | ايستگاه پمپاژ | Pump 2 | P2 | 2 |  |  |  |
| - | 20 | 0.94 | 0.88 | 3×150+170 | 0.87 | 240 | 132 | ايستگاه پمپاژ | Pump 3 | P3 | 3 |  | محل نصب: | ايستگاه پمپاژ |
| - | 20 | 0.94 | 0.88 | 3×150+170 | 0.87 | 240 | 132 | ايستگاه پمپاژ | Pump 4 | P4 | 4 |  |  |  |
| - | 10 | 0.94 | 0.88 | 3×25 | - | 86.6 | 180 KVAR | ايستگاه پمپاژ | Capacitor | CP | 5 |  | قدرت كل :‌ | 804KW |
| 2% | 200 | 0.95 | 0.82 | 3×35+16 | 0.86 | 80 | 27 | محوطه | SLP.B | SLP.B | 6 |  | جريان :‌ | 1270 A |
| - | 20 | 0.94 | 0.88 | 3×6 | 0.8 | 25.5 | 4.5 | ايستگاه پمپاژ | Compressor1 | Comp 1 | 7 |  |  |  |
| - | 25 | 0.94 | 0.88 | 3×6 | 0.8 | 25.5 | 4.5 | ايستگاه پمپاژ | Compressor2 | Comp 2 | 8 |  | كليد اصلي: | 1600A-ACB |
| - | 15 | 0.94 | 0.88 | 3×4 | 1 | 4 | 2.5 | ايستگاه پمپاژ | Instrument | INS 1 | 9 |  |  |  |
| - | 15 | 0.94 | 0.88 | 3×4 | 1 | 4 | 2.5 | ايستگاه پمپاژ | Instrument | INS 2 | 10 |  |  |  |
| - | 80 | 0.94 | 0.88 | 3×25 | 0.8 | 72 | 50 | ايستگاه پمپاژ | تغذيه داخلي | PLDG | 11 |  |  |  |
| - | - | 0.94 | 0.88 | - | - | - | - | ايستگاه پمپاژ | SPARE | SP1 | 12 |  |  |  |

توضيحات :

- براي متراژهاي كمتر از 30 متر افت ولتاژ لحاظ نشده است.

| افت ولتاژ (ΔV) | طول كابل (m) | ضرائب افت |  | Cable | Cosφ | جريان (A) | قدرت (KW) | محل نصب دستگاه | نام دستگاه | شماره مدار | رديف |  | PS.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | دما | تجمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 15 | 0.94 | 0.88 | 3×150+70 | 0.87 | 240 | 132 | ايستگاه پمپاژ | Pump 5 | P5 | 1 |  | نوع تابلو :‌ | ايستاده |
| - | 15 | 0.94 | 0.88 | 3×150+70 | 0.87 | 240 | 132 | ايستگاه پمپاژ | Pump 6 | P6 | 2 |  |  |  |
| - | 15 | 0.94 | 0.88 | 3×150+70 | 0.87 | 240 | 132 | ايستگاه پمپاژ | Pump 7 | P7 | 3 |  | محل نصب: | ايستگاه پمپاژ |
| - | 15 | 0.94 | 0.88 | 3×150+70 | 0.87 | 240 | 132 | ايستگاه پمپاژ | Pump 8 | P8 | 4 |  |  |  |
| 4% | 35 | 0.94 | 0.88 | 3×4 | 0.8 | 10 | 4.5 | ايستگاه پمپاژ | DRAIN Pump 1 | D.P1 | 5 |  | قدرت كل :‌ | 571KW |
| 4% | 35 | 0.94 | 0.88 | 3×4 | 0.8 | 10 | 4.5 | ايستگاه پمپاژ | DRAIN Pump 2 | DP2 | 6 |  |  |  |
| - | 25 | 0.94 | 0.88 | 3×6 | 0.85 | 10 | 4.5 | ايستگاه پمپاژ | Compressor 3 | Comp3 | 7 |  | جريان :‌ | 1047 A |
| - | 25 | 0.94 | 0.88 | 3×6 | 0.85 | 10 | 4.5 | ايستگاه پمپاژ | Compressor 4 | Comp4 | 8 |  |  |  |
| - | 20 | 0.94 | 0.88 | 3×4 | 1 | 4 | 2.5 | ايستگاه پمپاژ | INSTRUMENT | INS1 | 9 |  |  |  |
| - | 20 | 0.94 | 0.88 | 3×4 | 1 | 4 | 2.5 | ايستگاه پمپاژ | INSTRUMENT | INS2 | 10 |  | كليد اصلي: | 1600A-ACB |
| 5% | 50 | 0.94 | 0.88 | 3×16 | 0.85 | 30 | 15 | ايستگاه پمپاژ | CRANE | CR | 11 |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | 9 | - | ايستگاه پمپاژ | SPARE | SP1 | 12 |  |  |  |

توضيحات :

- براي متراژهاي كمتر از 30 متر افت ولتاژ لحاظ نشده است.

| افت ولتاژ (ΔV) | طول كابل (m) | ضرائب افت |  | Cable | Cosφ | جريان (A) | قدرت (KW) | محل نصب دستگاه | نام دستگاه | شماره مدار | رديف |  | LV-K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | دما | تجمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3% | 50 | 0.84 | 0.9 | 3×4 | 0.8 | 2.01 | 0.37(1φ) | BRIDGE | كلريفاير 1 | K01 | 1 |  | نام تابلو :‌ | LV-K |
| 0.3% | 50 | 0.84 | 0.9 | 3×4 | 0.8 | 2.01 | 0.37(1φ) | BRIDGE | كلريفاير 2 | K02 | 2 |  |  |  |
| 0.4% | 30 | 0.84 | 0.9 | 3×6 | 0.8 | 13.5 | 7.5(3φ) | حوض اختلاط | Flash Mixer1 | FLM01 | 3 |  | نوع تابلو‌ : | باراني ايستاده |
| 0.4% | 30 | 0.84 | 0.9 | 3×6 | 0.8 | 13.5 | 7.5(3φ) | حوض اختلاط | Flash Mixer2 | FLM02 | 4 |  |  |  |
| 0.5% | 30 | 0.84 | 0.9 | 3×6 | 0.8 | 8.1 | 1.5(1φ) | حوض فلوكولاتور | فلوكولاتور | FLK | 5 |  | محل نصب: | محوطه |
| 0.2% | 20 | 1.1 | 0.82 | 3×35+16 | 0.85 | 80 | 26 | محوطه | تابلوي SLP.A | SLP | 6 |  |  |  |
| - | 28 | 1.1 | 0.82 | 3×2.5 | 1 | 1 | 0.37 | محوطه | VALVE | VL | 7 |  | قدرت كل :‌ | 44.4 KW |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPARE | SP1 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | جريان :‌ | 122 A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | كليد اصلي: | MCCB 63A |

توضيحات :

| افت ولتاژ (ΔV) | طول كابل (m) | ضرائب افت |  | Cable | Cosφ | جريان (A) | قدرت (KW) | محل نصب دستگاه | نام دستگاه | شماره مدار | رديف |  | Filter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | دما | تجمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 25 | 0.94 | 0.86 | 3×25 | 0.85 | 43.5 | 22 | Back wash room | Blower 1 | B1 | 1 |  | نام تابلو :‌ | فيلتر |
| - | 27 | 0.94 | 0.86 | 3×25 | 0.85 | 43.5 | 22 | Back wash room | Blower 2 | B2 | 2 |  |  |  |
| - | 30 | 0.94 | 0.86 | 3×25 | 0.85 | 43.5 | 22 | Back wash room | Blower 3 | B3 | 3 |  | نوع تابلو‌ : | ايستاده |
| - | 32 | 0.94 | 0.86 | 3×25 | 0.85 | 43.5 | 22 | Back wash room | Blower 4 | B4 | 4 |  |  |  |
| - | 25 | 0.94 | 0.86 | 3×10 | 0.85 | 30 | 15 | Back wash room | B.W Pump 1 | BW1 | 5 |  | محل نصب: | ساختمان فيلتر |
| - | 27 | 0.94 | 0.86 | 3×10 | 0.85 | 30 | 15 | Back wash room | B.W Pump 2 | BW2 | 6 |  |  |  |
| - | 30 | 0.94 | 0.86 | 3×10 | 0.85 | 30 | 15 | Back wash room | B.W Pump 3 | BW3 | 7 |  | قدرت كل :‌ | 2226 KW |
| - | 32 | 0.94 | 0.86 | 3×10 | 0.85 | 30 | 15 | Back wash room | B.W Pump 4 | BW4 | 8 |  |  |  |
| 3.8% | 50 | 0.94 | 0.86 | 3×16 | 0.82 | 22.5 | 11 | Back wash room | CRANE | CRN | 9 |  | جريان :‌ | 434 A |
| - | 30 | 0.94 | 0.86 | 3×6 | 0.82 | 10 | 4.5 | Back wash room | Compressor 1 | Comp1 | 10 |  |  |  |
| - | 35 | 0.94 | 0.86 | 3×6 | 0.82 | 10 | 4.5 | Back wash room | Compressor 2 | Comp2 | 11 |  | كليد اصلي: | ACB 1000A |
| - | 5 | 0.94 | 0.86 | 3×25 | - | 45 | 25KVAR | ساختمان فيلتر | Capacitor | CAP | 12 |  |  |  |
| - | - | 0.94 | 0.86 | 4×16 | 0.78 | 37 | 20 | ساختمان فيلتر | مصارف داخلي | BLG | 13 |  |  |  |
| - | 15 | 0.94 | 0.86 | 3×4 | 1 | 4 | 2.5 | ساختمان فيلتر | Instrument | INS1 | 14 |  |  |  |
| - | 15 | 0.94 | 0.86 | 3×4 | 1 | 4 | 2.5 | ساختمان فيلتر | Instrument | INS2 | 15 |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | 8 | - | ساختمان فيلتر | Spare | SP1 | 16 |  |  |  |

توضيحات :     افت ولتاژ براي متراژهاي كمتر از 50 متر محاسبه نشده است.

| افت ولتاژ (ΔV) | طول كابل (m) | ضرائب افت |  | Cable | Cosφ | جريان (A) | قدرت (KW) | محل نصب دستگاه | نام دستگاه | شماره مدار | رديف |  | LV-CH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | دما | تجمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.24% | 15 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×2.5 | 0.8 | 6.1 | 0.55 | ساختمان شيميائي | DOSING Pump1 | D.P1 | 1 |  | نام تابلو :‌ | LV-CH |
| 0.24% | 15 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×2.5 | 0.8 | 6.1 | 0.55 | ساختمان شيميائي | DOSING Pump2 | D.P2 | 2 |  |  |  |
| 0.32% | 20 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×2.5 | 0.8 | 6.1 | 0.55 | ساختمان شيميائي | DOSING Pump3 | D.P3 | 3 |  | نوع تابلو‌ : | ايستاده |
| 0.32% | 20 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×2.5 | 0.8 | 6.1 | 0.55 | ساختمان شيميائي | DOSING Pump4 | D.P4 | 4 |  |  |  |
| 0.3% | 15 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×4 | 0.8 | 9.5 | 1.1 | ساختمان شيميائي | همزن 1 | A.G1 | 5 |  | محل نصب: | ساختمان شيميائي |
| 0.3% | 15 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×4 | 0.8 | 9.5 | 1.1 | ساختمان شيميائي | همزن 2 | A.G2 | 6 |  |  |  |
| 0.4% | 20 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×4 | 0.8 | 9.5 | 1.1 | ساختمان شيميائي | همزن 3 | A.G3 | 7 |  | قدرت كل :‌ | 8.84 KW |
| 0.4% | 20 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×4 | 0.8 | 9.5 | 1.1 | ساختمان شيميائي | همزن 4 | A.G4 | 8 |  |  |  |
| 0.2% | 22 | 0.94 | 0.85 | NYY-2×2.5 | 0.8 | 4.1 | 0.37 | ساختمان شيميائي | FAN 1 | F1 | 9 |  | جريان :‌ | 100.6 A |
| 0.2% | 22 | 0.94 | 0.85 | NYY-2×2.5 | 0.8 | 4.1 | 0.37 | ساختمان شيميائي | FAN 2 | F2 | 10 |  |  |  |
| 0.3% | 15 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×2.5 | 0.8 | 7.5 | 0.75 | ساختمان شيميائي | FECL3 Pump1 | F.P1 | 11 |  | كليد اصلي: | MCCB 100A |
| 0.4% | 20 | 0.94 | 0.85 | NYY-3×2.5 | 0.8 | 7.5 | 0.75 | ساختمان شيميائي | FECL3 Pump2 | F.P2 | 12 |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | 5 | - | ساختمان شيميائي | SPARE | SP1 | 13 |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | ساختمان شيميائي | SPARE | SP2 | 14 |  |  |  |

توضيحات :

- مصارف اين تابلو تكفاز هستند.

- افت ولتاژ تكفاز از فرمول زير محاسبه شده است :					ΔV=2LPX×A×(220)2×100

| افت ولتاژ (ΔV) | طول كابل (m) | ضرائب افت |  | Cable | Cosφ | جريان (A) | قدرت (KW) | محل نصب دستگاه | نام دستگاه | شماره مدار | رديف |  | LV-CL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | دما | تجمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 10 | 0.94 | 0.86 | 3×4 | 0.8 | 35 | 3 | ساختمان كلرزني | PR-Pump1 | PR1 | 1 |  | نام تابلو :‌ | كلرزني |
| - | 10 | 0.94 | 0.86 | 3×4 | 0.8 | 35 | 3 | ساختمان كلرزني | PR-Pump2 | PR2 | 2 |  |  |  |
| - | 15 | 0.94 | 0.86 | 3×4 | 0.8 | 14 | 1.5 | ساختمان كلرزني | SE-Pump1 | SE1 | 3 |  | محل نصب: | ساختمان كلرزني |
| - | 15 | 0.94 | 0.86 | 3×4 | 0.8 | 14 | 1.5 | ساختمان كلرزني | SE-Pump2 | SE2 | 4 |  |  |  |
| - | 15 | 0.94 | 0.86 | 3×6 | 0.8 | 11 | 5 | ساختمان كلرزني | EVAPRATOR1 | EV1 | 5 |  | قدرت كل :‌ | 37.6 KW |
| - | 17 | 0.94 | 0.86 | 3×6 | 0.8 | 11 | 5 | ساختمان كلرزني | EVAPRATOR2 | EV2 | 6 |  |  |  |
| - | 15 | 0.94 | 0.86 | 3×6 | 0.8 | 11 | 5 | ساختمان كلرزني | EVAPRATOR3 | EV3 | 7 |  | جريان :‌ | 184 A |
| - | 17 | 0.94 | 0.86 | 3×6 | 0.8 | 11 | 5 | ساختمان كلرزني | EVAPRATOR4 | EV4 | 8 |  |  |  |
| - | 45 | 0.94 | 0.86 | 3×6 | 0.8 | 15 | 7.5 | ساختمان كلرزني | CRANE | CR | 9 |  | كليد اصلي: | MCCB 63A |
| - | 10 | 0.94 | 0.86 | 3×2.5 | 0.75 | 1.3 | 2×0.07 | ساختمان كلرزني | FAN1 | F1 | 10 |  |  |  |
| - | 15 | 0.94 | 0.86 | 3×2.5 | 0.75 | 1.3 | 2×0.07 | ساختمان كلرزني | FAN2 | F2 | 11 |  |  |  |
| - | 18 | 0.94 | 0.86 | 2×4 | 0.7 | 2.8 | 4×0.007 | ساختمان كلرزني | VALVE | V1 | 12 |  |  |  |
| - | 10 | 0.94 | 0.86 | 3×1.5 | 1 | 1 | 0.2 | ساختمان كلرزني | WATER SET | MWS | 13 |  |  |  |
| - | 10 | 0.94 | 0.86 | 3×1.5 | 1 | 1 | 0.2 | ساختمان كلرزني | HORN | HR | 14 |  |  |  |
| - | 10 | 0.94 | 0.86 | 3×1.5 | 1 | 1 | 0.2 | ساختمان كلرزني | SPRINKLER | SPL | 15 |  |  |  |
| - | - | 0.94 | 0.86 | - |  | 6 | - | ساختمان كلرزني | SPAREV | S1 | 16 |  |  |  |
| - | - | 0.94 | 0.86 | - | 0.8 | 16 | - | ساختمان كلرزني | SPARE | S2 | 17 |  |  |  |

توضيحات :      افت ولتاژ براي متراژهاي كمتر از 50 متر محاسبه نشده است.