محاسبات و طرح پروژه ‌

اين فصل شامل محاسبات و طراحي جهت اجراي تأسيسات الكتريكي تصفيه‌خانه ميباشد كه اصول محاسبات و طراحي در فاز يك ارائه شده است.

محاسبات لازم براي انتخاب ترانسفورماتور قدرت

براساس محاسبات زير براي اين تصفيه‌خانه سه عدد ترانسفورماتور به قدرت 1000KVA پيشنهاد مي‌شود.

الف :‌  براي ايستگاه پمپاژ با توجه به اينكه در حال حاضر هشت عدد الكتروپمپ به قدرت هركدام 132KW موجود ميباشد. داريم :‌

جريان هر پمپ 240 A ميباشد.

و با توجه به اهميت كاركرد پمپها كه آب شرب شهر را تأمين مي‌كنند بايد محاسبات در شرايطي انجام گيرد كه تمام پمپ‌ها در مدار هستند و نكته بعدي اينكه پيشنهاد براي خريد و نوع ترانس بايد در بر گيرنده طرح توسعة‌ پمپ‌ها نيز باشد و در نهايت از مطالب ذكر شده چنين نتيجه مي‌شود كه :

و نكته ديگر اينكه ماكزيمم در بدترين وضعيت 5 پمپ در هر مدار روشن خواهند بود پس در بدترين حالت 10 پمپ در مدار خواهند بود.

تعداد جهت طرح توسعه + تعداد پمپهاي موجود

10×240A=2400 A

2400×1.15=2760A			با لحاظ نمودن 15% جريان رزرو

STR=3UI

STR=3×400×2760≃1912.8 KVA		(2000 KVA كه تقريباً)

كه بهترين انتخاب ، دو ترانسفورماتور با ظرفيت هركدام 1000 KVA ميباشد.

ب :  انتخاب ترانس براي مصارف مابقي سيستم ‌الكتريكي تصفيه‌خانه براي بدست آوردن قدرت ترانس جريان تمام مصارف مربوط به تابلوهاي فيلتر و شيميائي و كلرزني و LV-K را جمع مي‌كنيم.

Iكل  = 461+86+140+120=807 A

با لحاظ نمودن 20% جريان رزرو

I = 807×1.2=968.4 A ~ 970 A

STR=3UI

STR=3×400×970≃672.03 KVA

كه يك ترانس 800 KVA انتخاب مي‌كنيم.