ضريب قدرت

محاسبه اصلاح ضريب قدرت

بعنوان نمونه محاسبه را براي تابلو PS.1 انجام مي‌دهيم :‌

براي افزايش ضريب قدرت از 85/0 به 9/0 بصورت زير عمل مي‌كنيم (لازم به توضيح است كه Cosφ هر پمپ 85/0 است)

QC=PT(tanφ1−tanφ2)

QC : توان راكتيو بانك خازن

PT : توان كل 								      10×132 KW

QC=1320(tan31.78−tan25.84)QC=1320(0.62−0.484)=179.52 KVAR QC=180 KVAR

تقريباً

از بانك خازن پله‌اي استفاده مي‌كنيم ، بار هر پله 25 KVAR خواهد بود. و تصحيح توسط رگولاتور خودكار انجام خواهد گرفت.

IC=18033×400×103=86.6A