| ابعاد ميليمتر | سطح مقطع ميليمتر مربع | وزن كيلوگرم بر متر | نوع جريان برق | ظرفيت بار شمش بر حسب تعداد |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | رنگ شده |  |  |  | بدون رنگ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3×15 | 45 | 4/0 | ~ | 185 | 330 |  |  | 170 | 200 |  |  |
|  |  |  | = | 95 | 335 |  |  | 175 | 205 |  |  |
| 3×20 | 60 | 53/0 | ~ | 245 | 425 |  |  | 220 | 280 |  |  |
|  |  |  | = | 250 | 435 |  |  | 225 | 395 |  |  |
| 3×25 | 75 | 67/0 | ~ | 300 | 510 |  |  | 270 | 460 |  |  |
|  |  |  | = | 310 | 530 |  |  | 275 | 485 |  |  |
| 5×30 | 150 | 34/1 | ~ | 450 | 780 |  |  | 400 | 700 |  |  |
|  |  |  | = | 475 | 800 |  |  | 425 | 725 |  |  |
| 5×40 | 200 | 78/1 | ~ | 600 | 1000 |  |  | 520 | 900 |  |  |
|  |  |  | = | 600 | 1030 |  |  | 550 | 935 |  |  |
| 5×50 | 250 | 23/2 | ~ | 700 | 1200 | 1750 | 2300 | 630 | 1100 | 1550 | 2100 |
|  |  |  | = | 740 | 1270 | 1850 |  | 650 | 1150 | 1700 |  |
| 5×60 | 300 | 67/2 | ~ | 825 | 1400 | 1980 | 2650 | 750 | 1300 | 1800 | 2400 |
|  |  |  | = | 870 | 1500 | 2200 | 2700 | 780 | 1400 | 1900 | 2500 |
| 10×60 | 600 | 34/5 | ~ | 1200 | 2100 | 2800 | 3800 | 1100 | 1860 | 2500 | 3400 |
|  |  |  | = | 1250 | 2200 | 3100 | 3900 | 1100 | 2000 | 2800 | 3500 |
| 5×80 | 400 | 56/3 | ~ | 1060 | 1800 | 2450 | 3300 | 950 | 1650 | 2200 | 2960 |
|  |  |  | = | 1150 | 2000 | 2800 | 3500 | 1000 | 1800 | 2500 | 3200 |
| 10×80 | 800 | 12/7 | ~ | 1540 | 2600 | 3450 | 4600 | 1400 | 2300 | 3100 | 4200 |
|  |  |  | = | 1650 | 2800 | 4000 | 5100 | 1450 | 2600 | 3600 | 4500 |
| 10×10 | 1000 | 9/8 | ~ | 1880 | 3100 | 4000 | 5400 | 1700 | 2700 | 3600 | 4800 |
|  |  |  | = | 2000 | 3600 | 4900 | 6200 | 1700 | 3200 | 4400 | 5600 |
| 10×120 | 1200 | 68/10 | ~ | 2200 | 3500 | 4600 | 6100 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 |
|  |  |  | = | 2300 | 4200 | 5700 | 7400 | 2100 | 3700 | 5200 | # 6600 |

| ابعاد ميليمتر | سطح مقطع ميليمتر مربع | وزن كيلوگرم بر متر | نوع جريان برق | ظرفيت بار شمش بر حسب تعداد |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | رنگ شده |  |  |  | بدون رنگ |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| # 3× 20 | 60 | 162/0 | ~ | 195 | 340 |  |  | 145 | 270 |  |  |
|  |  |  | = | 200 | 350 |  |  | 150 | 280 |  |  |
| 3× 25 | 75 | 202/0 | ~ | 240 | 410 |  |  | 180 | 320 |  |  |
|  |  |  | = | 245 | 430 |  |  | 185 | 340 |  |  |
| 5× 30 | 150 | 405/0 | ~ | 360 | 625 |  |  | 270 | 500 |  |  |
|  |  |  | = | 380 | 645 |  |  | 275 | 520 |  |  |
| 5× 40 | 200 | 540/0 | ~ | 460 | 800 |  |  | 350 | 650 |  |  |
|  |  |  | = | 485 | 830 |  |  | 360 | 660 |  |  |
| 10×40 | 400 | 80/1 | ~ | 670 | 1200 | 1650 | 2250 | 515 | 975 | 1350 | 1800 |
|  |  |  | = | 700 | 1240 | 1750 |  | 540 | 1000 | 1420 |  |
| 10×50 | 500 | 35/1 | ~ | 820 | 1440 | 1960 | 2260 | 625 | 1150 | 1600 | 2160 |
|  |  |  | = | 850 | 1520 | 2140 |  | 655 | 1215 | 1730 |  |
| 5×60 | 300 | 81/0 | ~ | 660 | 1130 | 1580 | 2120 | 500 | 900 | 1300 | 1730 |
|  |  |  | = | 700 | 1210 | 1700 | 2200 | 530 | 960 | 1420 | 1850 |
| 10×60 | 600 | 62/1 | ~ | 960 | 1650 | 2230 | 3040 | 730 | 1300 | 1850 | 2500 |
|  |  |  | = | 1000 | 1790 | 2500 | 3150 | 770 | 1430 | 2630 | 2600 |
| 10×80 | 800 | 16/2 | ~ | 1230 | 2100 | 2760 | 3680 | 930 | 1650 | 2300 | 3100 |
|  |  |  | = | 1300 | 2300 | 3200 | 4100 | 985 | 1840 | 2640 | 3400 |
| 10×100 | 1000 | 70/2 | ~ | 1500 | 2450 | 3200 | 4300 | 1100 | 1950 | 2700 | 3700 |
|  |  |  | = | 1580 | 2800 | 3900 | 5000 | 1200 | 2240 | 3200 | 4200 |
| 10×120 | 1200 | 24/3 | ~ | 1760 | 2800 | 3700 | 4900 | 1310 | 2350 | 3100 | 4300 |
|  |  |  | = | 1875 | 3300 | 4600 | 5900 | 1420 | 2640 | 2800 | 5000 |