مقدمه :

بویلرهای سیکل ترکیبی          :                    Heat            Recovery      Generation                   (    H    .  R    .    S    .    G    )

این بویلر ها    ساخت شرکت       Faster      Wheelen              با جریان طبیعی  که هر کدام از بویلر ها    برای تولید     t/n) )    78.  147

بخار     HP     با فشار    (   kg/  m   )    90.24       و دمای    (C    )  513  و در قسمت بخار    IP        (  t  /    h     )    38.94      با فشار   (  kg  /   m    )   8 . 1      و دمای   (   c     )   235    طراحی شده است  ،  که در زمان  بهره برداری  نرمال می بایست  هر دو بویلر جهت  بار کامل بصورت   پارا     لل   باشند .

شرایط کار کرد :  دمای آب کندانس  (  c   )   45    ، در دمای محیط  (  c     )      15    و  رطوبت  نسبی    % 80    -   %  20   و سوخت  توربین  گاز  ( GT   )  می بایست گاز  باشد .

توجه شود که در  حالت  نرمال  بار  تولیدی  بویلر  حدود       % 100  -    %  50    می باشد  که  با   توجه    به شرایط  sliding            pressure

توربین   گاز  که حدوداً   % 100  -  %   65    است . بار بویلر   % 100  -  %  60  خواهد بود .

این بویلر  ها  در   محدوده  درجه  حرارت  محیط  بین  (  c   )  -24     و     (  c     )  42   عمل  می کنند  که  با توجه  به شرایط  محیط  بخار  تولیدی  متفاوت  خواهد  بود .

تجهیزاتی  که  توسط شرکت  F  .  W  .  I  .  S  .  A   نصب  شده عبارتند  از :

- سه واحد  که  هر کدام  شامل  دو  بویلر  که بوسیله  هدر  مشترک  بخار  به  هم متصل  شده اند  .

- مسیر هایی که  از بویلر به  هدر مشترک  و  از آنجا  به توربین  بخار  (   فشار قوی  و فشار  ضعیف  )    متصل شده اند .

- سیستم آب تغذیه  از    storage   tank        دی  اریتور  به  درام های  HP       و   IP             که شامل  دو  پمپ  در هر  بویلر  می باشد .

- سیستم  کندانس  از  کندانسور  توربین  بخار  تا دی  اریتور  ،  به  انظمام  سیستم   polishing              plant      ،  اجکتور ها  ف  کندانسور  بخار  آب بندی

e r)      gland           steam           condens   )      .

- سیستم  اتمپراتور       (   Attemperator    )      .

- سیستم  کنترل

- سیستم  دوزینگ  شیمیایی

- سیستم  های  سیر  کوله  اکو نو مایزر  و  فلاش  تانک

- سیستم   بلودان  تانک

تولید  بخار  :   (  steam               generation     )

وقتی  بخار   در یک  فشار  معین  شروع  به  تولید  شدن  می  کند ، انتقال  حرارت  بیشتر  سبب جدا شدن  بیشتر  بخار  از  آب  می گردد تا اینکه درجه حرارت ثابت شود .  اگر  آب اضافه نشود ، این عمل ادامه خواهد  داشت   تا  اینکه  تمام آب  بخار شود ، در آن لحظه   دمای   بخار  تولید  شده   افزایش می  یابد .

بنابراین بصورت  تکنیکی  و  اکنومیکی  ،  تولید  پیوسته  بخار  بوسیله  لوله های  جذب  کننده  حرارت  (   finned          tube     )    به چرخش  آب  به  راندمان  بیشتری  می  رسد  .

روی  دیواره  لوله ها  بینهایت  حباب  بخار  تر  تشکیل  می  شود  که  می  بایست   توسط  جریان  آب  حمل  شوند  . این  موضوع  خیلی  مهم  است  که  حباب  های  بخار  جهت  اجتناب  لز  تشکیل  فیلم  بخار  روی  سطح  لوله  ها  ، حمل  شوند . در  غیر اینصورت  تشکیل  این  فیلم  باعث  کاهش  انتقال  حرارت  و افزایش  دمای  لوله  می  شود  که  می  تواند  باعث  ایجاد  ترک  در  لوله ها  گردد  .  این  پدیده  به  نام  " Nucleation  "   شناخته  شده  است  .

جهت  تولید  پیوسته  بخار   می  توان  آب    را  به  دو  روش   در  طول  لوله   سیر  کوله  نمود  :

1 .  سیر  کوله  طبیعی

2 .  سیر   کوله  اجباری  (  با  استفاده  از  پمپ  )   .

بویلر  های  شرکت   foster             wheeler                  بصورت   سیر  کوله  طبیعی  کار  می  کنند  .

سیر  کوله   طبیعی   بویلر  شامل  یک  درام  بخار  ،  لوله  های  داون  کامر   که حرارتی  نیستند  و لوله  های  سطوح  حرارتی  پره  دار  که  بخار  در  اثر  تبادل  حرارت در  این  لوله  ها  تشکیل  می  شود .  این  سیستم  بصورت  یک  مدار  بسته  عمل  می  کند .  سیر  کوله  در  اثر  دانسیته      آب  درون   داون  کامر     که   بیشتر  از  دانسیته   مخلوط   آب  و  بخار  درون  لوله  های   سطوح  حرارتی   می  باشد  ،  انجام  می  شود  .  این  اختلاف    دانسیته   سبب  جریان   رو  به   پایین   در  لوله  های   داون   کامر  و  جریان  رو   به    بالا    درون  لوله  های   سطوح  حرارتی   می  گردد  .

این   چرخش  طبیعی   به  چهار   فاکتور   اصلی   بستگی  دارد  :

1 . ارتفاع  بویلر

2 . فشار  کاری

3 . انتقال   حرارت

4 . سطح  مقطع  لوله  ها  .

مشخصات   فیزیکی   آب  :

تأثیر   فشار  روی  درجه  حرارت   بویلر  :

آب   در   فشار   نرمال   اتمسفر   (   mm. hg    )    760      در  دمای  (c  )  100  بجوش  می  آید . وقتی که فشار کاهش یابد ، دمای نقطه جوش نیز کاهش می یابد و بالعکس   ،  وقتی که فشار افزایش می یابد  ،  دمای نقطه جوش آب  نیز  افزایش می یابد . برای مثال در فشار (     mm.hg      )    710   ، دمای  جوش  آب   (  c    )   98    می باشد .

در فشار بیشتر از فشار نرمال اتمسفر    ( kg /  m     )   1.0033   ،  نقطه جوش  آب  از  ( c    )   100  بیشتر خواهد  بود .

بنابراین  ما  می توانیم  در یابیم که  چرا  آب  تغذیه  بویلر  در دمای  ( c   )  222  ،  اگر فشار  به اندازه کافی زیاد  باشد هنوز  بصورت مایع  خواهد  بود .                                                     برای مثال  : در فشار  (   kg  /m    )  190  ،   نقطه جوش  آب  ( c   )   359   می باشد  ف  بنابراین در  (  c  )    222     مایع  است .

در فشار (   kg / m    )   225   آب  در درجه  حرارت  ( c   )   374    به  جوش  می آید  ، اما  در  این  نقطه  اگر  حرارت  بیشتری  به آب منتقل شود  ، دما  افزایش  می یابد و تمام  آب  به  بخار تبدیل می شود  .  این  نقطه  بنام  نقطه  بحرانی  آب شناخته  شده است . به همین دلیل  در  دمای  بالاتر  از ( c   )  374   آب  نمی توا ند  در حالت  مایع  باشد  و خواص  بخار  و آب   مشابه  است  .

خروجی  توربین   گاز  ( GT     ) :            FLUE             GAS                                     SECTION

گاز گرم خروجی  از توربین  گاز  در       % 100    بار  GT            با مشخصات زیر  است  :

Q=  348 ( kg /  s )

T= 574  ( c  )

در درجه   (   c  )    15    پس از عبور از   دایور  تر دمپر     وارد  بویلر  H . R . S .  G     می گردد .   ده      ترمو کوپل   از نوع K        :                                 (HAM  10 /  30  /  35 / 40  /  45  /  50  /  55  /  60  /  65  /  70            CT  001     )

نصب  گردیده  که  در سطوح   مختلف  مسیر عبور گاز گرم خروجی از توربین گاز تا  خروجی از بویلر H . R . S. G         جهت   ما نیتورینگ   درجه حرارت  قرار داده  شده  است .  همچنین    15    ترموکوپل  از  نوع       K     (   HAH      30       CT  01 1  -  025      )   وجود   دارد که روی   هدرمسیر  سوپر  هتر  نهایی  HP     برای    مانیتورینگ   درجه  حرارت  نصب  شده  است .  همچنین  ترموکوپل  (  HAM     10    CT   401     )   جهت  اندازه گیری  درجه حرارت   گاز های گرم قبل  از   اواپراتورهای  سوپر     هتر    نهایی  نصب  گردیده  است .

شرح عملکرد  سیستم   H . R  .  S . G   :

هر بویلر شامل  سه  قسمت  با فشار  های  کاری  مختلف   HP  و   IP  و   LP   می باشند   :

قسمت   LP   بویلر      (   LP    section       )     :

آب  کندانس  با دمای  (  c  )    45.7    وفشار ( bar  ) 21  و فلوی جرمی  ( t / h   )  188 . 68   از طریق والو موتوری  6  اینچ ( LAB  10    AA    101    )   (  قبل  از  کنترل  والو ها  جهت  اطمینان  آب بندی مسیر  در برابر عبور آب وقتی کنترل  والو        بسته  است  )    و  دو  کنترل  والو  موازی  4  اینچ  (  LAB   10   AA   012   -  LAB  10   AA   011    )  که   دو  کنترل  والو      %  100  بوده  و یکی  در  سرویس  و  دیگری     stand  by   می باشد ،  وارد    دی  اریتور    (  درام  LP    )  می گردد .

دو  والو  موتوری  روی  مسیر  آب کندانس  به  طرف  دی  اریتور  (  LAB  10   AA  521  -  LAB  10  AA  522     )  وجود  دارد  که  در  بهره  برداری  نرمال  یکی  در سرویس  می  باشد . (   وقتی  توربین  گاز  از  سوخت  گاز  استفاده  می کند  والو  LAB  10   AA  521     باز  و  والو  LAB  10   AA   522    بسته  خواهد  بود  ،  اما  اگر  سوخت توربین گاز از    گازوئیل  یا  مخلوط  گاز  و گازوئیل  بصورت  (   mix    firing     )  باشد  ،  جهت  حفاظت  هتر   آب تغذیه  ، در مقابل  کندانسه شدن  اسید  سولفوریک    می  بایست  هتر  بای پس  شود  . در  این  حالت  والو   LAB  10  AA  522    باز  و  والو   LAB  10  AA  521    بسته  خواهد  بود  .

وقتی که  توربین  با  گازوئیل  در حال کار  است  و هتر آب تغذیه بای پس  می شود ، بنابراین بخار   pegging         که از بخار  سو پر  هتر  IP   برداشت  شده است  به منظور  هوا زدایی به  دی  اریتور  فرستاده  می  شود .  در حالت  عادی  آب  دی  اریتور  بوسیله    ا وا پراتور  LP  هوا زدایی شده  ، بدین معنی  که آب   درون تانک  بوسیله  داون  کامر ها   به   هدر  پایینی   اواپراتور  LP   می رود ، سپس بوسیله جذب  حرارت  از گاز های گرم عبوری  ، آب  تبدیل  به  بخار می شود   و  گاز های موجود   در تانک  بوسیله  برج    دی   اریتور  به  اتمسفر   ونت  می شود .

برای  اطمینان  سیستم  ، یک  سیفتی  والو   فشاری  (  HAD    10  AA   901    )  با    فشار  (  bar   )  5 .5     و  یک   ویکیوم  والو  (    HAD   10   AA  902     )    برای  حفاظت  در  برابر     فشار    خارجی  پوسته  نصب  شده  است   (  خلاء زمانی  رخ  می  دهد  که  بخار  لازم  از هتر  آب  تغذیه  و  یا مسیر  بخار  pegging         تغذیه  نشود . )

یک  والو  موتوری  (   HAD  10  AA  403    )   هنگام  توقف  واحد  برای  یکسان  نمودن      فشار     دی     اریتور   با     فشار  اتمسفر    ،  همچنین  برای  وقتی  که    فشار   دی  اریتور بیشتر  از (  bar ) 5 .5    است   این  والو  برای  آزاد  کردن    فشار  زیادی  دی  اریتور  اجباراً  باز می شود .  زمان  راه اندازی سرد (  coold            start -  up   )      بویلر  یک  انشعاب  از  هدر  بخار   کمکی  به  منظور  هوا زدایی  گرفته  شده  است      و یک  والو دستی برای بستن  مسیر  وقتی  که بخار  میتواند  از منابع  دیگر  تأمین شود قرار داده  شده است .

تجهیزات   اندازه گیری  زیادی  روی خط آب  تغذیه  به دی  اریتور  نصب  شده  است  که  تعداد ی   test   point    مانند :   (  LAB  10  CP  401  -   LAB  10   CT  401  -   LAB   10  CP  401     )    جهت  تست  راندمان استفاده  می  شود .

(   HAD    10    CP   001   -   HAD    10   CL         001 / 002  / 003  -  LAB   21   CF    001     )  روی خط  بخار  pegging            و     storage    tank       دی   اریتور  جهت  کنترل  فشار  و  سطح  فلوی  دی  اریتور  می  باشد .

دو  ترمو کوپل  (  HAD    10  CT   001 /  002   )  در بالا  و پایین  درام  جهت  فرستادن  سیگنال های    دمای  بالا    و پایین     metal      به  مانیتورینگ  نصب  شده  است .

پمپ  های   آب  تغذیه  بویلر  ( B . F . W . P   )             Boiler          Feed               Water          Pump                                         :

هر H . R . S . G          شانل  دو  پمپ  سانتریفیوژ    % 100  می باشد  که  از تانک  دی  اریتور  با    فشار     P  =   3 ( bar)            ،          Q =   188.5 (t / h            ،    T =  133 ( c )            تغذیه  میشود  .  در حالت  بهره برداری  نرمال  یک پمپ  در سرویس   و  دیگری   stand      by     می باشد .

هر  پمپ    دو   خروجی  دارد  که  جهت  تغذیه  درام  IP       از  مراحل  میانی  پمپ  و  جهت  تغذیه  درام   HP    از آخرین  مرحله  پمپ  استفاده  شده . یک  والو  برگشت  ناپذیر   (  LAC  11  /12   AA  716    )  برای خروجی   F . W . P   برای  اطمینان  از مینیمم  فلو  به  دی  اریتور   جهت  حفاظت  پمپ  ها نصب  شده  است  .

فید  واتر  هتر         (    Feed     Water   Heater     )   :

مدار  فشار  ضعیف   شامل  :  فید واتر  هتر  ،  دی  اریتور  ،  storage    tank     و  اواپرایتور  های   LP    می باشند .  فید واتر هتر  بوسیله  کندانس  پمپ ها  از طریق  مدار  اکنو مایزر  LP   (  کندانسور  بخار  آب بندی  و  کندانسور  اجکتور ها )   تغذیه  می شود  ، که  از  5  ردیف  از لوله هایی است  که  به  هدر  پایینی  و  بالایی  متصل  می باشند  تشکیل  شده .  از هدر خروجی آب  به دی  اریتور  منتقل  می  شود  .

همچنین  یک سیستم  بای پس  جهت فیدواتر  هتر  تعبیه  شده  که وقتی  توربین گاز  با سوخت گازوئیل  در  مدار باشد ، از طریق  سیستم  بای پس آب تغذیه دارد     دی  اریتور  می گردد  .

IP       اکنو مایزر :

اکنو ما یزر  IP    شامل  یک مقطع  عمودی  از  لوله های  (   finned    tube    )  متصل  به  هدر  پایینی  و  بالایی  می باشد که  شامل  8     ردیف  لوله  از  جنس     SA     -   192        به قطر  (  mm  ) 3 . 05   می  باشد .

در  لوله های  غیر  حرارتی  متصل  به هدر خروجی    اکنوما یزر    ،   خط     سیر کوله      اکنو ما یزر   جهت  اجتناب از بخار شدن در هنگام  راه اندازی بویلر  به فلاش  تانک  کندانسور  نصب  گردیده  است  .

محل قرار گیری  اکنو ما یزر  IP     بین  لوله های  اولین  اکنو ما یزر HP      (  از سمت  ورود آب  )  می باشد .

مشخصات  درامهای  تولید بخار   :  IP           و       HP      :

در انتهای  هر  درام  یک  منهول  تعبیه  شده    ، درون  درام ها  اجزای  زیادی   مانند : سپراتورها    و  خشک  کن ها ی  نوع ( chev   ron             )   و   (  girth   boffle       )   و مسیر های   تزریقی     شیمیایی    و   بلودان      قرار  داده   شده      است  . جهت      دستیابی      به    بخار  خشک    ، اجزای       داخلی     درام   دو    وظیفه   مهم    دارند  :  یکی   جدا سازی   بخار  از  آب  در  سیستم    سپراتور  ها    بوسیله  نیروی     ثقلی    بخار   و آب   مورد  نیاز    برای     سیر  کوله      مطمئن      و  مناسب    . دیگر   اینکه    جدا سازی    رطوبت   از  بخار   در  سیستم  در ایر ها  جهت   تهیه   بخار  با   خلوص     بیشتر     .

درام های     ساخته    شده    توسط   شرکت    فاستر ویلر  هر  دو   عملکرد   فوق   را  دارا    می با شند . بخار  خروجی  از  سپراتور ها  می بایست   از    chevron      drier        های     نصب  شده    در  بالای    درام  عبور  نماید  .

هر  دو  سیکلون      سپراتور   ها  مانند   درایر  ها  اجزای  از  پیش  ساخته   شده ای    می باشند  که  به  آسانی  بر داشته   و   نصب   می شوند .

فضای بین  قسمت های  بالایی  درام  (   dray    box   )  و  منطقه  لوله  های  داون   کامر  ها  بوسیله   (   girth  boffle      )  پر شده  ف که  مانند  دیگر  اجزای جدا  کننده  بین  لوله  های  داون  کامر  و  riser    های  مربوط   به  اواپراتور ها  بکار رفته  است  .

مسیر  آب   تغذیه  در طول  درام  و زیر  سطح  نرمال  آب  کشیده   شده  روی  این  مسیر  دو  ردیف  سورخ  با زاویه   120    تعبیه  شده  تا  آب  بصورت  یکنواخت  تقسیم  شود  .

قسمت       IP      بویلر   :       (     IP   section             )

آب  تغذیه  با  دبی          Q  =  39 .354  ( t  /  h  )       ،         P = 19 . 1 ( bar  )             ،          T  =  131   (  c  )                از مراحل میانی  بویلر  فید  پمپ  انشعاب  گرفته  و  پس  از عبور  از  اجزای  زیر  به  درام  HP          می  رود  :

دو  عدد  کنترل  والو    (        LAB   20  AA   011        -         LAB  20   AA    012       )    که بصورت  % 100   و موازی  نصب  شده اند  ویکی در سرویس  ودیگری  از  رو  می  باشد . آب  تغذیه  پس  از  عبور  از  کنترل  وا لو  فوق الذکر    به  اکنوم ایزر   IP       وارد  می  شود  و  بعد  از   گرفتن  حرارت   از  گاز های  گرم  عبوری  و  افزایش  درجه  حرارت  وارد  درام    IP     می شود  .  در مسیر  خروجی  از  اکنوما یزر    IP          یک  مسیر  سیر  کوله  به  مندانسور  جهت  نگه  داشتن  دمای  خروجی  اکنو ما یزر  در  زیر  دمای  اشباع  جهت  جلو گیری  از  ایجاد  بخار  در  اکنو ما یزر  به  هنگام  راه  اندازی  تعبیه  شده  است .  وقتی  که  فلوی  بخار  سوپر  هتر  به  % 50  رسیده  یا حرارت  خروجی  از  اکنو ما یزر  به زیر  نقطه  اشباع  رسید  وا لو  موتوری  (  LAB   21   AA  101       )  اجباراً  بسته  می  شود .

آب  از طریق   داون  کامر   ها    به  هدر  پایینی   اواپرا تور  های   IP              می رود .  سپس  بوسیله  جذب  حرارت  از گاز های  گرم  عبوری  دو فازه  شده  و  از طریق   finned      tube            ها      به  سمت  درام    IP      باز  می گردند  .  بخار  بوسیله  اجزای  داخلی  درام  که  شامل    separator          و      chevron    drier    ها   می  باشند   از آب  جدا شده  و به  سمت  سوپر هتر   IP      هدایت  می  شود  و آب  از  طریق   داون  کامر  ها  و  اوا  پراتور  ها ی  مربوطه  سیر  کوله   می  شود  .

بخار اشباع  خشک  شده  بوسیله  سوپر هتر  IP       مافوق  گرم  شده  ،  بخار  سوپر هتر  نهایی  بوسیله  هدر  اصلی  بخار  IP      به  سمت  IP   توربین  بخار  هدایت  می  شود  .

لوله  های  بویلر  از  جنس  SA    -     192               و    به  قطر     12    اینچ   و همچنین  هدر  از  جنس     SA     -    192               و   به   قطر   18       اینچ    ساخته  شده  اند   .

حفاظت  های  مکانیکی  که  روی   درام     IP      نصب  شده  اند  به  شرح  ذیل  می  باشد  :

1-          سیفتی       والو      فشاری           HAD     20       AA    901  )   )         که   در    فشار        (bar )          11.9       تنظیم            شده      است    .

2-       سیفتی      والو     فشاری       (       HAD       20          AA      902    )     که  در فشار  (    bar      )  11.  2       تنظیم  شده  است .

T  .  D   .  S         (     Total       Dissalve              Solids          )    و سیسلیس  موجود   در  درام  IP        بوسیله   بلو دان    دائمی   آب  درام  بوسیله   والو  موتوری (  HAD    20    AA    101     )   در  زیر  مقدار  ماکزیمم  مجاز   نگه  داشته  می  شود . مقدار ماکزیمم  درام   IP        :

TDS   <     3500    (ppm  )

Silica   <      30        (   ppm)

بلو دان  دائمی  درام  IP     بطرف  تانک بلو دان  H  .  R  .  S  .  G     می  باشد  .

روی  مسیر  بخار  سوپر  هتر   IP     حفاظت  های  مکانیکی  زیر  وجود  دارد  :

3  -   سیفتی  والو  فشاری   (  LBA    20     AA   901        )  که در  فشار  ( bar   )  8 .7    تنظیم  شده  .

4   -   رلیف  والو  الکتریکی  (   LBA     20    AA    902     )  که  بوسیله  سو   ئیچ    فشاری    در   (  bar   )  8.4    تنظیم  شده .

دو   والو    ونت موتوری    (   HAD    20    AA  402     ) روی  درام  IP         و      (   LBA    20   AA      141    )  در مسیر  بخار   IP     قرار  دارد  که در جریان راه  اندازی  و   توقف    H  . R   .  S. G         وقتی  که  فشار  کمتر  از  (bar)           1.5        رسید  عمل می  کند .

درین  های  ((    drip     lags      ))   به  مسیر  بخار  سوپر هتر  IP     متصل   می  باشند  که  آب  کندانس   درون  لوله  های  اصلی  را جمع  آوری  می کند  وهر یک به  سو ئیچ   سطح سنج   (  LBA    29    CL  300  /  303       )  و  ترمو  کوپل   (  LBA   29   C  L  010  /  013       )  برای  درین  کندانسه  شده  توسط  وا لو  موتوری  (   LBA  29    AA     111 / 114     )   جهت  اجتناب  از  ورود  به  توربین  نصب  شده  است  .  یک  اتصال  بای  پس    IP    باظرفیت    %  100   برای  هر  یک   از بویلر  ها  روی  مسیر  قبل  از  والو های  موتوری  ایزوله کننده  (   LBA       20AA101      /   102     )  نصب  شده  که بخار   IP      را   در  زمانیکه   توربین  بخار  توانیی   دریافت   این  بخار  را  نداشته  باشد   را  به  کندانسور  هدایت  می  کند .

بخار  IP     از  هر  بویلر   در  یک  هدر  اصلی  جمع  می  شوند  وبه  ورودی  توربین  هدایت می شود . یک  انشعاب  برای  تغذیه  هدر  بخار  کمکی   (  A UX       .Steam   Header       )  و دومین  انشعاب  برای  هود  اسپری  بخار  خروجی  از  توربین  از  هدر  اصلی  گرفته  شده  است  .

مشخصات  فیزیکی  درام  IP    :

طول  (  استوانه  ای  )   :                                                         6400       (   mm  )

ضخامت  ورق  بدنه     :                                                              20       (  mm )

قطر  داخلی     :                                                                             1524   (    mm  )

ضخامت  ورق   برای استوانه   :                  15   (  mm   )

وزن  :                                  16   (  ton  )

جنس  :   SA  -      516                            Gr     .      70

قسمت   HP  بویلر    (   HP     Section     )   :

آب  تغذیه    HP      با  مشخصات    Q   =    149  .26       (  t   /   h   )                    و       P   =      109 . 3     ( bar  )            و       T   =     131  ( C )            از  طریق    فید پمپ   بویلر  B  .  F  .  W  .  P         پس از  عبور  از  مسیر  های  زیر   وارد  درام  IP     می گردد  :

دو    کنترل  وا لو     % 100   (   LAB     30       AA      0 12    -               LAB    30       AA      0  11      )   که بصورت  موازی  نصب  شده  اند  که  یکی  در  مدار  و  دیگری   stand      bay        می باشد  .  قبل  از  هر  کنترل  وا لو ،  یک  والو  موتوری  (    LAB  30       AA          111  /  113      )  جهت  اطمینان  از  آب بندی  کنترل   والو ها  هنگام  بسته  بودن  ،  نصب  شده  است .

آب  تغذیه  پس  از  عبور  از کنترل  وا لو ها  به  اکنو ما  یزر  HP      وارد  می  گرد د  که  بعد  از  دریافت  گرما  از  گاز های  گرم  عبوری  و  افزایش  درجه  حرارت  ،  به درام  HP   وارد  می گردد  .  در مسیر  خروجی  اکنو  ما  یزر  HP   ،  یک  مسیر   سیر    کوله  به  کندانسور  تعبیه  شده  که جهت  نگه داشتن  درجه  حرات  خروجی   از  اکنو  ما  یزر  در زیر دمای  اشباع  به  خاطر  اجتناب  از  تشکیل  بخار  در زمان  راه  اندازی   می  باشد . وقتی  جریان  بخار  به %  50   رسید یا  درجه حرارت  خروجی    اکنو ما یزر  زیر  نقطه  اشباع  باشد  ،  والو  موتوری  (  LAB      31    AA      101       )  اجباراً    بسته  می شود .

آب  به هدر پایینی  اوا پرا تور  HP       بوسیله  داون  کامر  ها   رفته  و  پس از جذب  گرما  آب ،  بخار  شده  و  به درام  HP     هدایت  می  شود  .  بخار  بوسیله  اجزای  داخلی  درام  HP     از  آب جدا  می شود   و  به  سوپر  هتر  های  HP      هدایت  می  شود  وآب  بوسیله  داون  کامر  ها  و  اواپرا تور  ها     مجدداً  سیر  کوله  می شود .

بخار  اشباع  بوسیله   دو  مرحله  سوپر  هتر  (اولیه   و  نهایی  )    با دی  سوپر  هتر  میانی  (  اتمپراتور  )  بصورت  فوق  گرم  می  شود .

اسپر     ی     آب   برای     دی    سوپر   هیت    نمودن  ازمسیر       آب     تغذیه     HP      گرفته   شده    جریان    اسپری   آب   در   اتمپرا تور   والو     (LAE 10AA001)      کنترل    می  شود  .

اسپری    آ ب   بصورت   تزریقی   و  مکانیکی    بدرون     جریان  بخار    بوسیله   یک      integral          attemperator)    (  انجام       می  شود   .

فلوی  آب   تزریقی    بوسیله     تنظیم   نازل  با   تغییر    حالت  های    ساقه     کنترل    می  شود ، که  محرک     آن   پنو  ما تیکی   می  باشد  .

یک   والو   موتوری     (LAE 10 AA 101     (      قبل   از  اتمپرا تور     والو   جهت   اطمینان    از    آب بندی     مسیر   وقتی   که  بسته  است  ،  نصب  شده  .   جهت  اندازه  گیری   درجه  حرارت    بخار  ورودی  و   خروجی      (HAH 30 CT  001/ 002   -       LBA  30  CT   001 / 002 )      قبل  و  بعد  از   سوپر   هتر   نهایی   قرار  داده  شده  است  .

روی  درام    HP   حفاظت  های    مکانیکی   زیر   نصب  شده  است  :

(1    سیفتی    والو   (HAD 30 AA 901 )     که   در  فشار   (bar)   97.2       تنظیم  شده   .

2  )  سیفتی  وا لو  (  HAD 30 AA 902     )   که در فشار  ( bar   )   96 . 5   تنظیم  شده   .

T . D . S  وسیلیس  مو جود  در  درام   HP        می بایست در زیر  مقدار ماکز یمم   بوسیله  بلودان  دائمی  آب  درام  HP        بوسیله  والو  موتوری  (  HAD     30     AA    101     )  نگه داشته  می شود .  مقدار ما کزیمم  برای درام   HP      عبارتند از  :

T . D . S     <             100   ( ppm  )

Silica    <         4   (ppm  )

بلودان  دائمی  درام  HP     به  سمت دام   IP     می باشد  . این  عمل   هیچ مشکلی  را  ایجاد  نمی  کند  ، زیرا     T . D. S       مجاز  در درام  IP     بیشتر  از  مقدار  مجاز  در  درام  HP     می باشد  .  فشار  بلودان  درام   HP      بوسیله  والو  فشار  شکن  (   angular     needle   valve     )   به  فشار  درام     IP      می رسد  ،  توجه  شود  که  فلو ی بلودان  درام   HP     نیز  بوسیله  همین  والو مطابق  مقدار    کنداکستیو   یته    درام  بصورت  دستی  تنظیم  می  شود  .  روی  مسیر  بخار  سوپر  هتر  حفا ظت  های  مکانیکی  زیر  نصب  شده  است  :                                  تا    صفحه    29